- МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 августа 2022 г. N 889

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ВОПРОСОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО

ЭКЗАМЕНА, ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ У ПРЕТЕНДЕНТА

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

В соответствии с пунктом 18 Правил аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2106, предлагаю:

1. Утвердить перечень вопросов, применяемых при проведении квалификационного экзамена, для подтверждения наличия у претендента специальных знаний в области пожарной безопасности, необходимых для проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение МЧС России от 08.02.2022 N 68 "Об утверждении перечня вопросов, применяемых при проведении квалификационного экзамена, для подтверждения наличия у претендента специальных знаний в области пожарной безопасности, необходимых для проектирования".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 15 августа 2022 года.

Заместитель Министра -

главный государственный инспектор

Российской Федерации

по пожарному надзору

А.М.СУПРУНОВСКИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ

ВОПРОСОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО

ЭКЗАМЕНА, ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ У ПРЕТЕНДЕНТА

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| N п/п | Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия составляет: | 1 - 0,08 м 2 - 0,05 м 3 - 0,18 м 4 - 0,10 м |
| 2. | Максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия составляет: | 1 - 0,20 м 2 - 0,35 м 3 - 0,30 м 4 - 0,40 м |
| 3. | Допускается увеличивать максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия без учета соответствующих конструктивных решений или расчетов на: | 1 - 0,15 м 2 - 0,30 м 3 - 0,20 м 4 - 0,10 м |
| 4. | Минимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка настенного спринклерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия составляет: | 1 - 0,09 м 2 - 0,08 м 3 - 0,07 м 4 - 0,05 м |
| 5. | Максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка настенного спринклерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия составляет: | 1 - 0,15 м 2 - 0,20 м 3 - 0,10 м 4 - 0,05 м |
| 6. | Расстояние между спринклерными оросителями установок водяного пожаротушения должно составлять (по горизонтали) не менее: | 1 - 1,20 м 2 - 1,50 м 3 - 1,60 м 4 - 1,40 м |
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду СП 484.1311500.2020, а не СП 84.1311500.2020.. |
| 7. | Основной нормативный документ, регламентирующий нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения: | 1 - СП 485.1311500.2020 2 - СП 84.1311500.2020 3 - СП 486.1311500.2020 4 - СП 5.13130.2009 |
| 8. | Для одной секции спринклерной автоматической установки пожаротушения (без учета наличия сигнализаторов потока жидкости и оросителей с контролем пуска) следует принимать спринклерных оросителей всех типов не более: | 1 - 800 шт. 2 - 1200 шт. 3 - 500 шт. 4 - 1300 шт. |
| 9. | Для одной секции спринклерной автоматической установки пожаротушения (с учетом наличия сигнализаторов потока жидкости и оросителей с контролем пуска) следует принимать спринклерных оросителей всех типов не более: | 1 - 500 шт. 2 - 1500 шт. 3 - 800 шт. 4 - 1200 шт. |
| 10. | Время с момента срабатывания диктующего спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи огнетушащих веществ из него не должно превышать: | 1 - 60 с 2 - 240 с 3 - 180 с 4 - 120 с |
| 11. | Продолжительность заполнения спринклерной воздушной или спринклерно-дренчерной воздушной секции автоматической установки пожаротушения воздухом до рабочего пневматического давления должна быть не более: | 1 - 60 мин 2 - 30 мин 3 - 120 мин 4 - 90 мин |
| 12. | Диаметр побудительного трубопровода дренчерной установки должен быть не менее: | 1 - 10 мм 2 - 15 мм 3 - 20 мм 4 - 30 мм |
| 13. | Включение дренчерных водяных автоматических установок пожаротушения (водяных завес) должно обеспечиваться: | 1 - автоматически 2 - вручную 3 - автоматически и вручную (дистанционно и по месту) 4 - автоматически и вручную (дистанционно или по месту) |
| 14. | При ширине защищаемых технологических дверных и иных проемов 5 м включительно и более распределительный трубопровод с оросителями выполняется в две нитки с удельным расходом каждой нитки не менее: | 1 - 0,5 л/(с*м) 2 - 0,05 л/(с*м) 3 - 0,1 л/(с*м) 4 - 0,8 л/(с*м) |
| 15. | Технические средства включения дренчерных автоматических установок пожаротушения и дренчерных водяных завес (устройства дистанционного пуска или ручные гидравлические запорные устройства) должны располагаться: | 1 - непосредственно у распределительного трубопровода 2 - непосредственно у защищаемых проемов с внешней стороны и (или) на ближайшем участке пути эвакуации 3 - на расстоянии не более чем 10 м от защищаемых проемов 4 - на расстоянии не более чем 15 м от защищаемых проемов |
| 16. | Принудительный пуск спринклерного оросителя может осуществляться по совокупности сигналов от: | 1 - сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и сигнализатора потока жидкости 2 - сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и адресного пожарного извещателя системы пожарной сигнализации 3 - двух автоматических сателлитных пожарных извещателей 4 - по команде оператора с пульта управления |
| 17. | Трубопроводная сеть должна проектироваться таким образом, чтобы обеспечивать: | 1 - заданные параметры по расходу и давлению 2 - выполнение необходимых видов работ по контролю и испытанию трубопроводов 3 - осмотр, промывку и продувку трубопроводов 4 - защиту трубопроводов от статического электричества и токов растекания |
| 18. | Допускается ли проектировать тупиковыми внутренние и наружные подводящие трубопроводы для трех и менее узлов управления: | 1 - да 2 - нет 3 - да, но при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового трубопровода, подводящего воду к насосной установке, не должна превышать 200 м 4 - да, но при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового трубопровода, подводящего воду к насосной установке, не должна превышать 100 м |
| 19. | Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее: | 1 - 50 мм 2 - 20 мм 3 - 100 мм 4 - 10 мм |
| 20. | Опознавательную окраску и цифровое обозначение металлических трубопроводов регламентирует/ют: | 1 - ГОСТ 12.4.026-2015 2 - ГОСТ 14202-69 3 - СП 485.1311500.2020 4 - ГОСТ 12.3.046-91 |
| 21. | Цвет неметаллических трубопроводов должен быть: | 1 - сигнально-зеленым 2 - красным 3 - синим 4 - серым |
| 22. | Если трубопроводы защищены теплоизоляцией или недоступны для осмотра, то они должны подвергаться только защитной окраске, которая может быть выполнена: | 1 - красным 2 - синим 3 - сигнально-зеленым 4 - любым цветом |
| 23. | Узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, следует отделять от этих помещений: | 1 - не регламентируется 2 - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа и дверьми с пределом огнестойкости не ниже EI 30 3 - противопожарными перегородками 2-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа и дверьми с пределом огнестойкости не ниже EI 30 4 - перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 |
| 24. | Запорные устройства в автоматических установках пожаротушения - спринклерных должны быть предусмотрены: | 1 - перед сигнальным клапаном 2 - перед и за сигнальным клапаном 3 - не регламентируется 4 - за сигнальным клапаном |
| 25. | Технические средства автоматических установок пожаротушения (кроме оросителей, измерительных приборов и трубопроводов) должны быть окрашены в: | 1 - не регламентируется 2 - синий цвет 3 - зеленый цвет 4 - красный цвет |
| 26. | Заполнение пожарного резервуара водой должно быть не более ____ от его вместимости | 1 - 90% 2 - 80% 3 - 95% 4 - 85% |
| 27. | Какой резерв пенообразователя для установок пенного пожаротушения необходимо предусматривать кроме расчетного количества? | 1 - 100% 2 - 50% 3 - 80% 4 - 90% |
| 28. | Требуемое количество резервных насосных агрегатов в насосной установке АУП: | 1 - не менее одного 2 - не менее двух 3 - не менее количества основных пожарных насосных агрегатов 4 - не более количества основных пожарных насосных агрегатов |
| 29. | Насосные станции допускается размещать: | 1 - не регламентируется 2 - в отдельно стоящих зданиях или пристройках 3 - в защищаемых зданиях на первом, цокольном или на первом подземном этаже 4 - в защищаемых зданиях на первом этаже |
| 30. | Насосная станция должна иметь не менее ____ выведенного/выведенных наружу патрубков с соединительными головками DN ____ для подключения мобильной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и опломбированного нормального открытого запорного устройства | 1 - двух; 80 2 - одного; 50 3 - двух; 50 4 - одного; 80 |
| 31. | По воздействию на защищаемые объекты автоматические установки пожаротушения пеной высокой кратности подразделяются на автоматические установки пожаротушения: | 1 - объемного пожаротушения 2 - локального объемного пожаротушения 3 - местного пожаротушения 4 - локального пожаротушения |
| 32. | По конструкции генераторов пены АУП подразделяются на автоматические установки пожаротушения: | 1 - с генераторами, работающими с принудительной подачей вещества 2 - с генераторами эжекционного типа 3 - с генераторами инжекционного типа 4 - с генераторами, работающими с принудительной подачей воздуха |
| 33. | Установки газового пожаротушения автоматические (АУГП) применяются для ликвидации пожаров классов: | 1 - только A 2 - A, B и C 3 - A, B и E 4 - A, B, E и D |
| 34. | Запрещается применение установок объемного углекислотного (CO2) пожаротушения: | 1 - не регламентируется 2 - в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1, Ф3 3 - в помещениях с пребыванием более 50 человек 4 - в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы установки |
| 35. | Какой нормативный документ регламентирует перечень зданий, сооружений и помещений обязательных к оборудованию автоматическими установками пожаротушения: | 1 - СП 485.1311500.2020 2 - СП 486.1311500.2020 3 - СП 484.1311500.2020 4 - СП 5.13130.2009 |
| 36. | Какое из перечисленных веществ не допускается применять для газовых установок автоматического пожаротушения: | 1 - азот 2 - двуокись углерода 3 - хладон 23 4 - водород |
| 37. | Высота помещения станции пожаротушения для установок, в которых применяются модули или батареи, должна быть не менее: | 1 - 2,5 м 2 - 2 м 3 - высоты резервуара 4 - 3 м |
| 38. | Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара составляет: | 1 - 2,5 м 2 - 2 м 3 - определяется высотой резервуара с учетом обеспечения удобства обслуживания и ремонта 4 - 3 м |
| 39. | Автоматические установки порошкового и газопорошкового пожаротушения применяются для ликвидации пожаров классов: | 1 - только A 2 - A, B и C 3 - A, B и E 4 - A, B, E и D |
| 40. | За расчетную зону локального порошкового и газопорошкового пожаротушения принимается увеличенная на ____% защищаемая площадь или увеличенный на ____% защищаемый объем: | 1 - 10; 15 2 - 15; 10 3 - 15; 20 4 - 5; 10 |
| 41. | Автоматические установки аэрозольного пожаротушения применяются для тушения пожаров подклассов/классов: | 1 - A, B и C 2 - A1 и D 3 - A, B и E 4 - A2 и B |
| 42. | Установки аэрозольного пожаротушения должны иметь ____ способы включения: | 1 - только местный пуск 2 - автоматическое и дистанционное включение 3 - автоматическое, дистанционное и местное включение 4 - только автоматическое включение |
| 43. | АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве до 100 шт. включительно: | 1 - соответственно не менее 5 шт. и 1 шт. 2 - соответственно не менее 10 шт. и 2 шт. 3 - соответственно не менее 15 шт. и 3 шт. 4 - соответственно не менее 15 шт. и 4 шт. |
| 44. | АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве до 1000 шт. включительно: | 1 - соответственно не менее 5 шт. и 1 шт. 2 - соответственно не менее 10 шт. и 2 шт. 3 - соответственно не менее 15 шт. и 3 шт. 4 - соответственно не менее 15 шт. и 4 шт. |
| 45. | АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве более 1000 шт.: | 1 - соответственно не менее 5 шт. и 1 шт. 2 - соответственно не менее 10 шт. и 2 шт. 3 - соответственно не менее 15 шт. и 3 шт. 4 - соответственно не менее 15 шт. и 4 шт. |
| 46. | У сигнализаторов потока жидкости, предназначенных для идентификации адреса пожара, может использоваться только ____ контактная/ые группа/ы | 1 - одна 2 - две 3 - три 4 - не регламентируется |
| 47. | В зданиях с перекрытиями (покрытиями) класса пожарной опасности К0 и К1 с выступающими частями высотой более 0,3 м, а в остальных случаях - более 0,2 м, спринклерные оросители следует размещать: | 1 - под выступающие конструкции с учетом обеспечения равномерности орошения защищаемой поверхности 2 - не регламентируется 3 - между балками, ребрами на расстоянии от перекрытия не менее высоты выступающего элемента 4 - между балками, ребрами плит и другими выступающими элементами перекрытия (покрытия) с учетом обеспечения равномерности орошения защищаемой поверхности |
| 48. | В зданиях с односкатными и двухскатными бесчердачными покрытиями, имеющими уклон более 30° расстояние по проекции на горизонтальную плоскость от спринклерных оросителей до стен и от спринклерных оросителей до конька покрытия должно быть: | 1 - не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,8 м - в остальных случаях 2 - не более 1,2 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,8 м - в остальных случаях 3 - не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,7 м - в остальных случаях 4 - не более 2 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 1 м - в остальных случаях |
| 49. | Номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей должна выбираться по ____ в зависимости от максимально возможной температуры среды в зоне их расположения | 1 - ГОСТ 12.3.046-91 2 - СП 485.1311500.2020 3 - ГОСТ Р 51043-2002 4 - СП 484.1311500.2020 |
| 50. | При пожарной нагрузке более 1 400 МДж/м2 для складских помещений, для помещений высотой более 10 м и для помещений, в которых основными горючими веществами являются ЛВЖ и ГЖ, коэффициент тепловой инерционности спринклерных оросителей должен быть не более: | 1 - 100 (м*с)0,5 2 - 30 (м*с)0,5 3 - 60 (м*с)0,5 4 - 50 (м*с)0,5 |
| 51. | Спринклерные оросители водозаполненных установок можно устанавливать: | 1 - вертикально розетками вверх 2 - вертикально розетками вниз 3 - горизонтально 4 - вертикально розетками вверх или вниз либо горизонтально |
| 52. | Спринклерные оросители в воздушных установках можно устанавливать: | 1 - вертикально розетками вверх 2 - вертикально розетками вниз 3 - горизонтально 4 - вертикально розетками вверх или горизонтально |
| 53. | Минимальное расстояние между спринклерными оросителями с принудительным пуском, составляет: | 1 - 1,20 м 2 - 1,50 м 3 - не регламентируется 4 - 2,00 м |
| 54. | Автоматическое включение автоматической установки пожаротушения - дренчерной следует осуществлять по сигналам от одного из видов технических средств или по совокупности сигналов этих технических средств: | 1 - автоматических пожарных извещателей систем пожарной сигнализации 2 - побудительных систем, в том числе с тросовым замком 3 - дренчерно-спринклерной АУП 4 - датчиков технологического оборудования |
| 55. | Высота расположения распределительного трубопровода автоматической установки пожаротушения - дренчерной составляет: | 1 - не более 3 м 2 - не менее 1,5 м 3 - не менее 2 м 4 - не регламентируется |
| 56. | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 38 °C: | 1 - 57 °C 2 - 68 °C 3 - 72 °C 4 - 74 °C |
| 57. | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 50 °C: | 1 - 57 °C 2 - 68 °C 3 - 72 °C 4 - 74 °C |
| 58. | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 52 °C: | 1 - 57 °C 2 - 68 °C 3 - 72 °C 4 - 74 °C |
| 59. | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 58 °C: | 1 - 79 °C 2 - 93 °C 3 - 100 °C 4 - 121 °C |
| 60. | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 70 °C: | 1 - 79 °C 2 - 93 °C 3 - 100 °C 4 - 121 °C |
| 61. | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 77 °C: | 1 - 79 °C 2 - 93 °C 3 - 100 °C 4 - 121 °C |
| 62. | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 86 °C: | 1 - 79 °C 2 - 93 °C 3 - 100 °C 4 - 121 °C |
| 63. | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 100 °C: | 1 - 141 °C 2 - 163 °C 3 - 182 °C 4 - 204 °C |
| 64. | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 120 °C: | 1 - 141 °C 2 - 163 °C 3 - 182 °C 4 - 204 °C |
| 65. | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 140 °C: | 1 - 141 °C 2 - 163 °C 3 - 182 °C 4 - 204 °C |
| 66. | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 162 °C: | 1 - 141 °C 2 - 163 °C 3 - 182 °C 4 - 204 °C |
| 67. | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 185 °C: | 1 - 227 °C 2 - 240 °C 3 - 260 °C 4 - 343 °C |
| 68. | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 200 °C: | 1 - 227 °C 2 - 240 °C 3 - 260 °C 4 - 343 °C |
| 69. | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 220 °C: | 1 - 227 °C 2 - 240 °C 3 - 260 °C 4 - 343 °C |
| 70. | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 300 °C: | 1 - 227 °C 2 - 240 °C 3 - 260 °C 4 - 343 °C |
| 71. | Минимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка побудительной системы дренчерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия составляет: | 1 - 0,08 м 2 - 0,05 м 3 - 0,18 м 4 - 0,10 м |
| 72. | Максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка побудительной системы дренчерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия составляет: | 1 - 0,20 м 2 - 0,35 м 3 - 0,30 м 4 - 0,40 м |
| 73. | Допускается увеличивать максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка побудительной системы дренчерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия, без учета соответствующих конструктивных решений или расчетов, на: | 1 - 0,15 м 2 - 0,30 м 3 - 0,20 м 4 - 0,10 м |
| 74. | Продолжительность действия дренчерных водяных АУП (водяных завес) для группы помещений 1, приведенная в приложении А СП 485.1311500.2020, должна быть не менее: | 1 - 30 мин 2 - 60 мин 3 - 90 мин 8 - 15 мин |
| 75. | Продолжительность действия дренчерных водяных АУП (водяных завес) для группы помещений 2 - 6, приведенная в приложении А СП 485.1311500.2020, должна быть не менее: | 1 - 30 мин 2 - 60 мин 3 - 90 мин 4 - 15 мин |
| 76. | При какой ширине дверных и иных проемов распределительный трубопровод с дренчерными оросителями выполняется в одну нитку: | 1 - до 7 м 2 - до 4 м 3 - до 5 м 4 - до 8 м |
| 77. | При какой ширине дверных и иных проемов распределительный трубопровод с дренчерными оросителями выполняется в две нитки: | 1 - 7 м и более 2 - 4 м и более 3 - 5 м и более 4 - 8 м и более |
| 78. | Удельный расход при устройстве распределительного трубопровода с дренчерными оросителями в одну нитку должен составлять: | 1 - 0,5 л/(с · м) 2 - 1,5 л/(с · м) 3 - 2,5 л/(с · м) 4 - 1 л/(с · м) |
| 79. | Удельный расход при устройстве распределительного трубопровода с дренчерными оросителями в две нитки должен составлять: | 1 - 0,5 л/(с · м) 2 - 1,5 л/(с · м) 3 - 2,5 л/(с · м) 4 - 1 л/(с · м) |
| 80. | При устройстве распределительного трубопровода с дренчерными оросителями в две нитки они должны располагаться между собой на расстоянии: | 1 - (0,55 +/- 0,1) м 2 - (0,45 +/- 0,1) м 3 - (0,25 +/- 0,1) м 4 - (0,5 +/- 0,1) м |
| 81. | При разделении помещений дренчерной водяной завесой зона, свободная от пожарной нагрузки, должна составлять при одной нитке: | 1 - по 1 м в обе стороны от распределительного трубопровода 2 - по 3 м в обе стороны от распределительного трубопровода 3 - по 1,5 м в обе стороны от распределительного трубопровода 4 - по 2 м в обе стороны от распределительного трубопровода |
| 82. | При разделении помещений дренчерной водяной завесой зона, свободная от пожарной нагрузки, должна составлять при двух нитках: | 1 - по 1 м в противоположные стороны от каждой нитки 2 - по 3 м в противоположные стороны от каждой нитки 3 - по 4 м в противоположные стороны от каждой нитки 4 - по 2 м в противоположные стороны от каждой нитки |
| 83. | Автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой поздравляются по давлению в диктующем распылителе или в корпусе модуля на: | 1 - не подразделяются 2 - среднего давления 3 - низкого давления 4 - высокого давления |
| 84. | Автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой поздравляются по конструктивному исполнению на: | 1 - не подразделяются 2 - сборного типа 3 - агрегатного типа 4 - модульного типа |
| 85. | Каждый распылитель должен быть снабжен фильтрующим элементом по: | 1 - ГОСТ Р 55897 2 - ГОСТ Р 51043 3 - ГОСТ Р 52163 4 - ГОСТ Р 51-77-095 |
| 86. | Исполнение автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой модульного типа должно соответствовать: | 1 - ГОСТ 12.2.003-91 2 - ГОСТ 12.2.037-78 3 - ГОСТ 12.4.009-83 4 - ГОСТ Р 53288-2009 5 - СП 485.1311500.2020 |
| 87. | Принудительный пуск спринклерного оросителя с принудительным пуском может осуществляться по совокупности сигналов от: | 1 - сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и сигнализатора потока жидкости 2 - по команде оператора с пульта управления 3 - одного автоматического сателлитного пожарного извещателя 4 - сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и адресного пожарного извещателя системы пожарной сигнализации |
| 88. | Автоматические сателлитные пожарные извещатели следует размещать таким образом, чтобы расстояние между центром зоны обнаружения контролируемого признака пожара и центром зоны орошения спринклерного оросителя с принудительным пуском, сопряженного с данным извещателем, не превышало: | 1 - 0,5 м 2 - 1 м 3 - 0,7 м 4 - 1,7 м |
| 89. | Уклон в сторону спуска воды для трубопроводов АУП с номинальным диаметром менее DN 50 должен составлять: | 1 - не менее 0,1 2 - не менее 0,01 3 - не менее 0,05 4 - не менее 0,07 |
| 90. | Уклон в сторону спуска воды для трубопроводов АУП с номинальным диаметром DN 50 и более должен составлять: | 1 - не менее 0,1 2 - не менее 0,01 3 - не менее 0,05 4 - не менее 0,005 |
| 91. | Минимальное расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно составлять: | 1 - 0,01 м 2 - 0,02 м 3 - 0,03 м 4 - 0,05 м |
| 92. | На каком расстоянии следует прокладывать трубопровод по стенам зданий от оконных проемов: | 1 - на 0,3 м ниже оконных проемов 2 - на 0,5 м ниже оконных проемов 3 - на 0,3 м выше оконных проемов 4 - на 0,5 м выше оконных проемов |
| 93. | Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб номинального диаметра DN 25 и менее должно составлять не более: | 1 - 1,8 м 2 - 0,9 м 3 - 1,2 м 4 - 1 м |
| 94. | Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб номинального диаметра свыше DN 25 должно составлять не более: | 1 - 1,8 м 2 - 0,9 м 3 - 1,2 м 4 - 1 м |
| 95. | Минимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром DN 25 и менее должно составлять: | 1 - 0,15 м 2 - 0,20 м 3 - 0,30 м 4 - 0,40 м |
| 96. | Максимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром DN 25 и менее должно составлять: | 1 - 0,15 м 2 - 0,20 м 3 - 0,30 м 4 - 0,40 м |
| 97. | Минимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром более DN 25 должно составлять: | 1 - 0,15 м 2 - 0,20 м 3 - 0,30 м 4 - 0,40 м |
| 98. | Максимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром более DN 25 должно составлять: | 1 - 0,15 м 2 - 0,20 м 3 - 0,30 м 4 - 0,40 м |
| 99. | При установке опор и опорных конструкций под трубопроводы, прокладываемые внутри помещения, отклонение положения трубопроводов от запроектированного в плане должно находиться в пределах: | 1 - +/- 2 мм 2 - +/- 5 мм 3 - +/- 15 мм 4 - +/- 10 мм |
| 100. | На каком расстоянии от края опоры следует располагать сварной стык: | 1 - не ближе чем 250 мм 2 - не ближе чем 200 мм 3 - не ближе чем 500 мм 4 - не ближе чем 300 мм |
| 101. | Монтаж стальных трубопроводов АУП следует осуществлять в соответствии с требованиями: | 1 - СП 10.13130 2 - СП 75.13330 3 - СП 15.13330 4 - СП 8.13130 |
| 102. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 18 мм должно быть не менее: | 1 - 4 м 2 - 2,5 м 3 - 3 м 4 - 3,5 м |
| 103. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 25 мм должно быть не менее: | 1 - 4 м 2 - 2,5 м 3 - 3 м 4 - 3,5 м |
| 104. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 32 мм должно быть не менее: | 1 - 4 м 2 - 2,5 м 3 - 3 м 4 - 3,5 м |
| 105. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 40 мм должно быть не менее: | 1 - 4 м 2 - 2,5 м 3 - 3 м 4 - 3,5 м |
| 106. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 45 мм должно быть не менее: | 1 - 4,5 м 2 - 5 м 3 - 6 м 4 - 7 м |
| 107. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 57 мм должно быть не менее: | 1 - 4,5 м 2 - 5 м 3 - 6 м 4 - 7 м |
| 108. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 76 мм должно быть не менее: | 1 - 4,5 м 2 - 5 м 3 - 6 м 4 - 7 м |
| 109. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 89 мм должно быть не менее: | 1 - 4,5 м 2 - 5 м 3 - 6 м 4 - 7 м |
| 110. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 133 мм должно быть не менее: | 1 - 4,5 м 2 - 5 м 3 - 6 м 4 - 7 м |
| 111. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 114 не менее: | 1 - 4,5 м 2 - 5 м 3 - 6 м 4 - 7 м |
| 112. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 140 не менее: | 1 - 4,5 м 2 - 5 м 3 - 6 м 4 - 7 м |
| 113. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 152 не менее: | 1 - 8 м 2 - 9 м 3 - 6 м 4 - 7 м |
| 114. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 159 не менее: | 1 - 8 м 2 - 9 м 3 - 6 м 4 - 7 м |
| 115. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 219 не менее: | 1 - 8 м 2 - 9 м 3 - 6 м 4 - 7 м |
| 116. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 273 не менее: | 1 - 8 м 2 - 9 м 3 - 6 м 4 - 7 м |
| 117. | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 325 не менее: | 1 - 8 м 2 - 9 м 3 - 6 м 4 - 7 м |
| 118. | Какая должна быть огнестойкость коробов, каналов при прокладке питающих неметаллических трубопроводов АУП: | 1 - не ниже EI 25 2 - не ниже EI 45 3 - не ниже EI 15 4 - не ниже EI 30 |
| 119. | На каком расстоянии при использовании неметаллических труб должны быть установлены предназначенные для обеспечения неподвижной ориентации оросителя жесткие неподвижные опоры, подвески, кронштейны или хомуты: | 1 - не более 0,15 м 2 - не более 0,25 м 3 - не более 0,1 м 4 - не более 0,2 м |
| 120. | Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее: | 1 - 25 мм 2 - 70 мм 3 - 60 мм 4 - 50 мм |
| 121. | При прокладке неметаллических трубопроводов АУП вблизи труб отопления или горячего водоснабжения они должны прокладываться ниже с расстоянием в свету между ними не менее: | 1 - 0,15 м 2 - 0,3 м 3 - 0,1 м 4 - 0,2 м |
| 122. | Вспомогательный водопитатель используется в тех случаях, когда продолжительность выхода на режим пожарного насоса в водозаполненных АУП при автоматическом или ручном пуске составляет более: | 1 - 90 с 2 - 30 с 3 - 120 с 4 - 60 с |
| 123. | Всасывающий трубопровод АУП должен иметь непрерывный подъем к насосу с уклоном не менее: | 1 - 0,05 2 - 0,05 3 - 0,002 4 - 0,005 |
| 124. | АУП должны соответствовать общим техническим требованиям, установленным: | 1 - СП 10.13130. 2 - СП 15.13330. 3 - СП 8.13130. 4 - ГОСТ Р 50800-95 |
| 125. | Установки АУП должны обеспечивать заполнение защищаемого объема пеной до высоты, превышающей самую высокую точку оборудования не менее чем на ____ м, в течение не более ____ с | 1 - 2; 300 2 - 1; 600 3 - 1; 300 4 - 2; 600 |
| 126. | Оборудование, длину и диаметр трубопроводов АУП необходимо выбирать из условия, что инерционность установки не должна превышать: | 1 - 60 м 2 - 120 с 3 - 240 с 4 - 180 с |
| 127. | Время заполнения защищаемого объема при локальном тушении не должно превышать: | 1 - 60 м 2 - 120 с 3 - 240 с 4 - 180 с |
| 128. | Количество генераторов пены определяется расчетом, приведенном в приложении Б СП 485.1311500.2020, при этом их количество должно применяться не менее: | 1 - не регламентируется 2 - одного 3 - трех 4 - двух |
| 129. | Какой должен быть предусмотрен резерв пенообразователя в АУП: | 1 - 150% 2 - 200% 3 - 100% 4 - 50% |
| 130. | Питающие трубопроводы следует проектировать из оцинкованных стальных труб по: | 1 - СП 8.13130. 2 - ГОСТ Р 50800-95 3 - ГОСТ 3262-75 4 - СП 10.13130 |
| 131. | При какой площади помещения ввод пены необходимо осуществлять не менее чем в двух местах, расположенных в противоположных частях помещения: | 1 - более 300 м2 2 - более 250 м2 3 - более 400 м2 4 - более 200 м2 |
| 132. | Для установок азотного пожаротушения параметр негерметичности не должен превышать: | 1 - 0,003 м-1 2 - 0,01 м-1 3 - 0,02 м-1 4 - 0,001 м-1 |
| 133. | Установки газового пожаротушения должны соответствовать требованиям: | 1 - ГОСТ Р 50690-95 2 - ГОСТ Р 50900-99 3 - ГОСТ Р 50969-96 4 - ГОСТ Р 50800-95 |
| 134. | Какой резерв должны иметь централизованные установки газового пожаротушения: | 1 - 150% 2 - 200% 3 - 100% 4 - 50% |
| 135. | Установка газового пожаротушения должна обеспечивать инерционность (время срабатывания без учета времени задержки выпуска ГОТВ) не более: | 1 - 60 с 2 - 30 с 3 - 20 с 4 - 15 с |
| 136. | Какой процент от массы ГОТВ газовая установка пожаротушения должна обеспечивать для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении: | 1 - не менее 80% 2 - не менее 100% 3 - не менее 85% 4 - не менее 95% |
| 137. | За какое время газовая установка пожаротушения (модульная установка, в которой в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы) должна обеспечить требуемую нормативную огнетушащую концентрацию в защищаемом помещении: | 1 - 20 с 2 - 60 с 3 - 15 с 4 - 10 с |
| 138. | За какое время газовая установка пожаротушения (централизованная установка, в которой в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы) должна обеспечить требуемую нормативную огнетушащую концентрацию в защищаемом помещении: | 1 - 20 с 2 - 60 с 3 - 15 с 4 - 10 с |
| 139. | За какое время газовая установка пожаротушения (модульная и централизованная установки, в которых в качестве ГОТВ применяются двуокись углерода или сжатые газы) должна обеспечить требуемую нормативную огнетушащую концентрацию в защищаемом помещении: | 1 - 20 с 2 - 60 с 3 - 15 с 4 - 10 с |
| 140. | Зазор между трубопроводом АУП газового пожаротушения и стеной (строительной конструкцией) должен составлять не менее: | 1 - 3 см 2 - 1 см 3 - 2 см 4 - 5 см |
| 141. | Трубопроводы установок газового пожаротушения должны быть заземлены (занулены). Знак и место заземления должны соответствовать: | 1 - ГОСТ Р 50690-95 2 - ГОСТ Р 50900-99 3 - СП 8.13130.2020 4 - ГОСТ 21130-75 |
| 142. | Внутренний объем трубопроводов не должен превышать ____ объема жидкой фазы расчетного количества ГОТВ при температуре 20 °C: | 1 - 60% 2 - 90% 3 - 85% 4 - 80% |
| 143. | На какой максимальной высоте должно располагаться устройство дистанционного пуска АУП: | 1 - 1,3 м 2 - 1,8 м 3 - 1,7 м 4 - 1,5 м |
| 144. | Насадки, установленные на трубопроводной разводке для подачи ГОТВ, плотность которых при нормальных условиях больше плотности воздуха, должны быть расположены на расстоянии не более ____ от перекрытия (потолка, подвесного потолка, фальшпотолка) защищаемого помещения: | 1 - 0,8 м 2 - 0,6 м 3 - 0,7 м 4 - 0,5 м |
| 145. | Разница расходов ГОТВ между двумя крайними насадками на одном распределительном трубопроводе не должна превышать: | 1 - 10% 2 - 25% 3 - 20% 4 - 15% |
| 146. | Расчетный объем пожаротушения определяется произведением высоты защищаемого агрегата или оборудования на площадь проекции на поверхность пола. При этом все расчетные габариты (длина, ширина и высота) агрегата или оборудования должны быть увеличены на: | 1 - 1 м 2 - 2 м 3 - 1,5 м 4 - 0,5 м |
| 147. | Нормативная массовая огнетушащая концентрация при локальном тушении по объему двуокисью углерода составляет: | 1 - 7 кг/м3 2 - 6 кг/м3 3 - 9 кг/м3 4 - 10 кг/м3 |
| 148. | Время подачи расчетного количества ГОТВ при локальном тушении не должно превышать: | 1 - 90 с 2 - 60 с 3 - 30 с 4 - 45 с |
| 149. | Огнетушащие порошки должны соответствовать требованиям: | 1 - СП 8.13130.2020 2 - ГОСТ Р 45340.8-2007 3 - ГОСТ Р 53889.7-2012 4 - ГОСТ Р 53280.4-2009 |
| 150. | Модули порошкового пожаротушения должны соответствовать: | 1 - СП 8.13130.2020 2 - ГОСТ Р 45340.8-2007 3 - ГОСТ Р 53889.7-2012 4 - ГОСТ Р 53286-2009 |
| 151. | Модули газопорошкового пожаротушения должны соответствовать: | 1 - СП 8.13130.2020 2 - ГОСТ Р 56028-2014 3 - ГОСТ Р 53889.7-2012 4 - ГОСТ Р 53286-2009 |
| 152. | Нормативный документ, регламентирующий нормы и правила проектирования системы пожарной сигнализации: | 1 - СП 484.1311500.2020 2 - СП 5.13130.2009 3 - СП 486.1311500.2020 4 - СП 485.1311500.2020 |
| 153. | СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций: | 1 - автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты 2 - ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты 3 - автоматическое формирование сигнала управления не более чем для двух зон защиты 4 - ручное формирование сигнала управления не более чем для двух зон защиты |
| 154. | Электропитание системы пожарной автоматики следует выполнять в соответствии с: | 1 - СП 6.13130.2021 2 - СП 5.13130.2009 3 - СП 484.1311500.2020 4 - СП 486.1311500.2020 |
| 155. | Технические средства следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до органов управления и индикации была: | 1 - от 0,75 м до 1,8 м 2 - от 0,65 м до 1,9 м 3 - от 0,70 м до 1,8 м 4 - от 0,70 м до 1,9 м |
| 156. | Расстояние между приборами, функциональными модулями, расположенными смежно и в технической документации которых отсутствует информация о порядке размещения оборудования, тогда горизонтальные и вертикальные расстояния между ними должны быть не менее: | 1 - 50 мм 2 - 100 мм 3 - 20 мм 4 - 40 мм |
| 157. | Пожарный пост (при его наличии) должен располагаться: | 1 - не регламентируется 2 - на первом этаже 3 - в подвальном этаже 4 - на первом или в цокольном этаже |
| 158. | Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания должно быть не более: | 1 - 50 м 2 - 25 м 3 - 30 м 4 - 15 м |
| 159. | При прокладке линий связи за подвесными потолками они должны: | 1 - не регламентируется 2 - проходить по поверхности подвесного потолка 3 - крепиться по стенам и/или потолкам с выполнением спусков (при необходимости) к подвесному потолку 4 - правильный ответ отсутствует |
| 160. | Рекомендуемый запас по емкости приборов приемно-контрольных пожарных и приборов управления пожарных для подключения дополнительных устройств, если иное не определено заданием на проектирование, должен составлять: | 1 - не менее 20%, если планировка и вид отделки определен 2 - не менее 100%, если не определена окончательная планировка помещений и возможно дополнительное оборудование помещений фальшполами и подвесными потолками 3 - не менее 30%, если планировка и вид отделки определен 4 - не менее 50%, если не определена окончательная планировка помещений и возможно дополнительное оборудование помещений фальшполами и подвесными потолками |
| 161. | Система пожарной сигнализации проектируется с целью выполнения следующих основных задач: | 1 - своевременное обнаружение пожара 2 - достоверное обнаружение пожара 3 - сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу 4 - взаимодействие с другими (при их наличии) системами противопожарной защиты |
| 162. | Общее количество извещателей пожарных, подключаемых к одному прибору приемно-контрольному пожарному, не должно превышать: | 1 - 812 2 - 256 3 - 512 4 - 412 |
| 163. | Виды пожарных извещателей (выберите лишнее): | 1 - газовые извещатели пожарные 2 - дымовые извещатели пожарные 3 - тепловые извещатели пожарные 4 - пожарные извещатели огня |
| 164. | В отдельные зоны контроля пожарной сигнализации должны быть выделены: | 1 - квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами 2 - лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей 3 - эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков 4 - пространства за фальшпотолками/пространства под фальшполами |
| 165. | ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям (выберите лишнее): | 1 - площадь одной ЗКПС не должна превышать 2000 м2 2 - одна ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП 3 - одна ЗКПС должна включать в себя не более 5 смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2 4 - одна ЗКПС должна включать в себя помещения одного класса функциональной пожарной опасности |
| 166. | Верно ли утверждение, что единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС? | 1 - да 2 - нет |
| 167. | Алгоритм A должен выполняться при: | 1 - срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса 2 - срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса 3 - срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении |
| 168. | Алгоритм B должен выполняться при: | 1 - срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса 2 - срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса 3 - срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении |
| 169. | Алгоритм C должен выполняться при: | 1 - срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса 2 - срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса 3 - срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении |
| 170. | Верно ли утверждение, что выбор конкретного алгоритма осуществляет проектная организация при условии, что алгоритмы A и B могут применяться только для ЗКПС, которые не формируют сигналы управления СОУЭ 3 типа? | 1 - да 2 - нет |
| 171. | Для реализации алгоритмов A и B в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем: | 1 - двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП 2 - одним автоматическим адресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП 3 - одним автоматическим безадресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП 4 - двумя автоматическими адресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП |
| 172. | Для реализации алгоритма C, защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем: | 1 - двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП 2 - одним автоматическим ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП 3 - одним автономным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП 4 - двумя автономными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП |
| 173. | Для выполнения любого алгоритма достаточно срабатывания ___ ИПР | 1 - одного 2 - двух 3 - не регламентируется 4 - трех |
| 174. | Минимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не менее: | 1 - 10 мм 2 - 25 мм 3 - 30 мм 4 - 40 мм |
| 175. | Максимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не более: | 1 - 600 мм - для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП 2 - 500 мм - для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП 3 - 600 мм - для дымовых ИП и не более 250 мм для тепловых ИП 4 - 500 мм - для дымовых ИП и не более 250 мм для тепловых ИП |
| 176. | Минимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до воздухозаборного отверстия аспирационного ИП должно быть: | 1 - 900 мм 2 - 500 мм 3 - не регламентируется 4 - 600 мм |
| 177. | Максимальное расстояние должно быть не более: | 1 - 800 мм 2 - 900 мм 3 - 400 мм 4 - 1500 мм |
| 178. | Верно ли утверждение, что при размещении ИП на высоте более 6 м, а также под фальшполами и над подвесными (подшивными, натяжными) потолками должен быть определен вариант(ы) доступа к ИП для обслуживания и ремонта? | 1 - да 2 - нет |
| 179. | Радиус зоны контроля точечных тепловых ИП при высоте контролируемого помещения до 3,5 включительно: | 1 - 3,20 2 - 3,55 3 - 2,85 4 - 3,45 |
| 180. | Радиус зоны контроля точечных тепловых ИП при высоте контролируемого помещения св. 3,5 до 6,0 включительно: | 1 - 3,20 2 - 3,55 3 - 2,85 4 - 3,45 |
| 181. | Радиус зоны контроля точечных тепловых ИП при высоте контролируемого помещения св. 6,0 до 9,0 включительно: | 1 - 3,20 2 - 3,55 3 - 2,85 4 - 3,45 |
| 182. | Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения до 3,5 включительно: | 1 - 6,40 2 - 6,05 3 - 5,70 4 - 5,35 |
| 183. | Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения св. 3,5 до 6,0 включительно: | 1 - 6,40 2 - 6,05 3 - 5,70 4 - 5,35 |
| 184. | Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения св. 6,0 до 10,0 включительно: | 1 - 6,40 2 - 6,05 3 - 5,70 4 - 5,35 |
| 185. | Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения св. 10,0 до 12,0 включительно: | 1 - 6,40 2 - 6,05 3 - 5,70 4 - 5,35 |
| 186. | Линейные дымовые ИП следует применять для защиты помещений высотой до: | 1 - 19 м 2 - 21 м 3 - 17 м 4 - 23 м |
| 187. | Расстояние между оптической осью извещателя и стеной должно составлять не более: | 1 - 5,5 м 2 - 5,0 м 3 - 4,5 м 4 - 6 м |
| 188. | Расстояние между оптическими осями должно составлять не более: | 1 - 12 м 2 - 6,0 м 3 - 4,5 м 4 - 9,0 м |
| 189. | Минимальное расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть: | 1 - 25 мм 2 - 50 мм 3 - 75 мм 4 - 15 мм |
| 190. | Максимальное расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть: | 1 - 500 мм 2 - 600 мм 3 - 400 мм 4 - 450 мм |
| 191. | Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более ____ от высоты установки извещателей, а расстояние между оптическими осями и стеной - не более ____ высоты установки ИП. При этом расстояние (по вертикали) до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м | 1 - 25; 12,5 2 - 20; 12,5 3 - 15; 14,5 4 - 25; 14,5 |
| 192. | Допускается ли установка линейных дымовых ИП на сэндвич-панели? | 1 - да 2 - нет |
| 193. | Где следует устанавливать извещатели пожарные ручные? | 1 - у выходов из зданий 2 - в вестибюлях 3 - в холлах 4 - во всех выше перечисленных случаях |
| 194. | Если при проектировании СПС окончательная планировка помещений не установлена, то максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой здания и ближайшим ИПР не должно превышать: | 1 - 15 м 2 - 25 м 3 - 30 м 4 - 45 м |
| 195. | При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии от различных предметов, мебели, оборудования: | 1 - не менее 0,75 м 2 - не менее 0,65 м 3 - не менее 0,55 м 4 - не менее 0,85 м |
| 196. | При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии друг от друга внутри зданий: | 1 - не более 45 м 2 - не более 35 м 3 - не более 55 м 4 - не более 30 м |
| 197. | При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии друг от друга вне зданий: | 1 - не более 80 м 2 - не более 100 м 3 - не более 90 м 4 - не более 75 м |
| 198. | При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии от ИПР до выхода из любого помещения: | 1 - не более 35 м 2 - не более 30 м 3 - не более 45 м 4 - не более 25 м |
| 199. | ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте ___ м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.) | 1 - 1,5 +/- 0,1 2 - 1,3 +/- 0,1 3 - 1,6 +/- 0,1 4 - 1,4 +/- 0,1 |
| 200. | Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее: | 1 - не менее 1 м 2 - не менее 2 м 3 - не менее 1,5 м 4 - не менее 2,5 м |
| 201. | Нормативный документ, определяющий перечень зданий, сооружений, помещений, обязательных к оборудованию системой пожарной сигнализации | 1 - СП 485.1311500.2020 2 - СП 486.1311500.2020 3 - СП 484.1311500.2020 4 - СП 5.13130.2009 |
| 202. | Сколько может достигать максимальная высота помещения при контроле аспирационными дымовыми ИП с классом чувствительности аспирационного извещателя "A" | 1 - 10 м 2 - 30 м 3 - 18 м 4 - 12 м |
| 203. | Сколько может достигать максимальная высота помещения при контроле аспирационными дымовыми ИП с классом чувствительности аспирационного извещателя "B" | 1 - 10 м 2 - 30 м 3 - 18 м 4 - 12 м |
| 204. | Сколько может достигать максимальная высота помещения при контроле аспирационными дымовыми ИП с классом чувствительности аспирационного извещателя "C" | 1 - 10 м 2 - 30 м 3 - 18 м 4 - 12 м |
| 205. | Расстояние между сателлитным ИП и сопряженным с ним оросителем (распылителем) по горизонтали должно составлять не более: | 1 - 0,1 м 2 - не регламентируется 3 - 0,8 м 4 - 0,5 м |
| 206. | Расстояние между сателлитным ИП и сопряженным с ним оросителем (распылителем) по вертикали должно составлять не более: | 1 - 0,1 м 2 - не регламентируется 3 - 0,8 м 4 - 0,5 м |
| 207. | Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности монтажа на расстояние не менее: | 1 - 10 мм 2 - 20 мм 3 - 15 мм 4 - 25 мм |
| 208. | Размещение электроиндукционных ИП допускается проводить в любом месте электротехнического шкафа, при этом конструктивно шкаф должен иметь единый объем не более: | 1 - 0,5 м3 2 - 2 м3 3 - 1,5 м3 4 - 1 м3 |
| 209. | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки менее 10% от высоты перекрытия: | 1 - 3 м 2 - 2,8 м 3 - 5 м 4 - 2,3 м |
| 210. | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 3 м и менее: | 1 - 3 м 2 - 2,8 м 3 - 5 м 4 - 2,3 м |
| 211. | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 4 м: | 1 - 3 м 2 - 2,8 м 3 - 5 м 4 - 2,3 м |
| 212. | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 5 м: | 1 - 3 м 2 - 2,8 м 3 - 5 м 4 - 2,3 м |
| 213. | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 6 м и более: | 1 - 3 м 2 - 2,8 м 3 - 5 м 4 - 2,3 м |
| 214. | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки менее 10% от высоты перекрытия: | 1 - 2 м 2 - 3,8 м 3 - 1,5 м 4 - 2,3 м |
| 215. | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 3 м и менее: | 1 - 2 м 2 - 3,8 м 3 - 1,5 м 4 - 2,3 м |
| 216. | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 4 м: | 1 - 2 м 2 - 3,8 м 3 - 1,5 м 4 - 2,3 м |
| 217. | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 5 м: | 1 - 2 м 2 - 3,8 м 3 - 1,5 м 4 - 2,3 м |
| 218. | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 6 м и более: | 1 - 2 м 2 - 3,8 м 3 - 1,5 м 4 - 2,3 м |
| 219. | При установке точечных дымовых или газовых ИП под фальшполом, над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м радиус зоны контроля ИП допускается увеличивать: | 1 - в 0,5 раз 2 - в 2,5 раза 3 - в 2 раза 4 - в 1,5 раза |
| 220. | ИП следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на ____ м и менее: | 1 - 0,9 2 - 0,75 3 - 0,8 4 - 0,6 |
| 221. | Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае: | 1 - 1,45 +/- 0,1 м 2 - 1,25 + 0,1 м 3 - 1,5 +/- 0,1 м 4 - 1,35 +/- 0,1 м |
| 222. | Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае: | 1 - не менее 0,7 м 2 - не менее 0,95 м 3 - не менее 0,75 м 4 - не менее 0,55 м |
| 223. | Нормативный документ, устанавливающий требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: | 1 - СП 3.13130.2009 2 - СП 5.13130.2009 3 - СП 484.1311500.2020 4 - СП 1.13130.2020 |
| 224. | В соответствии с какой статьей Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" разработан нормативный документ, устанавливающий требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: | 1 - 85 2 - 84 3 - 89 4 - 88 |
| 225. | Минимальный уровень звука, создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ: | 1 - 65 дБа 2 - 120 дБа 3 - 75 дБа 4 - 70 дБа |
| 226. | Максимальный уровень звука, создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ: | 1 - 65 дБа 2 - 120 дБа 3 - 75 дБа 4 - 70 дБа |
| 227. | На каком расстоянии от оповещателя должен обеспечиваться минимальный уровень звука, создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ: | 1 - 5 м 2 - 2 м 3 - 1,50 м 4 - 3 м |
| 228. | Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на ____ дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении: | 1 - 20 2 - 15 3 - 10 4 - 5 |
| 229. | На каком расстоянии от уровня пола должно проводиться измерение уровня звука? | 1 - 1,40 м 2 - 2 м 3 - 1,50 м 4 - 1,80 м |
| 230. | На сколько дБа в спальных помещениях уровень звука, создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ, должен превышать уровня звука постоянного шума: | 1 - 10 2 - 20 3 - 15 4 - 5 |
| 231. | Минимальный уровень звука, создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ, в спальных помещениях: | 1 - 70 дБа 2 - 75 дБа 3 - 80 дБа 4 - 65 дБа |
| 232. | На каком уровне должны проводиться измерения уровня звука, создаваемого звуковыми сигналами СОУЭ, в спальных помещениях: | 1 - на уровне головы спящего человека 2 - 1,50 м от уровня пола 3 - 1,80 м от уровня пола 4 - не регламентируется |
| 233. | Верхняя часть настенного звукового и речевого оповещателя должна быть на расстоянии от уровня пола: | 1 - не менее 2,30 м 2 - не менее 2 м 3 - не менее 2,20 м 4 - не менее 1,80 м |
| 234. | Верхняя часть настенного звукового и речевого оповещателя должна быть на расстоянии от потолка не менее: | 1 - 180 мм 2 - 200 мм 3 - 150 мм 4 - 250 мм |
| 235. | Минимальная частота, воспроизводимая речевыми оповещателями, должна быть не менее: | 1 - 250 Гц 2 - 200 Гц 3 - 300 Гц 4 - 150 Гц |
| 236. | Максимальная частота, воспроизводимая речевыми оповещателями, должна быть не более: | 1 - 5000 Гц 2 - 4000 Гц 3 - 3000 Гц 4 - 6000 Гц |
| 237. | Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: | 1 - в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами 2 - над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону 3 - в местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход" 4 - не регламентируется |
| 238. | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать: | 1 - в местах поворотов коридоров 2 - в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже 3 - в незадымляемых лестничных клетках 4 - в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности |
| 239. | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее: | 1 - 1,90 м 2 - 2,20 м 3 - 1,80 м 4 - 2 м |
| 240. | На сколько типов подразделяется СОУЭ в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны и других характеристик: | 1 - 6 2 - 4 3 - 5 4 - 3 |
| 241. | Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае: | 1 - не менее 2,2 м 2 - не менее 1,9 м 3 - не менее 2 м 4 - не менее 1,8 м |
| 242. | Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае: | 1 - не менее 2,2 м 2 - не менее 2,1 м 3 - не менее 2,3 м 4 - не менее 2,0 м |
| 243. | Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае: | 1 - 150 мм 2 - не менее 180 мм 3 - не менее 150 мм 4 - 180 мм |
| 244. | Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае: | 1 - не менее 2,2 м 2 - не менее 1,9 м 3 - не менее 2 м 4 - не менее 1,8 м |
| 245. | Нормативный документ, устанавливающий требования пожарной безопасности к отоплению, вентиляции и кондиционированию | 1 - СП 12.13130.2009 2 - СП 8.13130.2020 3 - СП 7.13130.2013 4 - СП 5.13130.2013 |
| 246. | Для всех систем противодымной вентиляции, кроме совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции, уровни шума и вибрации действующего оборудования при пожаре или при приемосдаточных и периодических испытаниях: | 1 - не нормируются 2 - не должны превышать 120 дБА 3 - не должны превышать 90 дБА 4 - не должны превышать 140 дБА |
| 247. | Максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила, дверок и других металлических печных элементов) в помещениях детских дошкольных и амбулаторно-поликлинических учреждений не должна превышать: | 1 - 110 °C 2 - 90 °C 3 - 130 °C 4 - 120 °C |
| 248. | Максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила, дверок и других металлических печных элементов) в зданиях и помещениях на площади печи не более 15% от общей площади поверхности печи не должна превышать: | 1 - 110 °C 2 - 90 °C 3 - 30 °C 4 - 120 °C |
| 249. | Максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила, дверок и других металлических печных элементов) в зданиях и помещениях на площади печи не более 5% от общей площади поверхности печи не должна превышать: | 1 - 110 °C 2 - 90 °C 3 - 130 °C 4 - 120 °C |
| 250. | В помещениях с временным пребыванием людей (кроме детских дошкольных учреждений) при установке защитных экранов допускается применять печи с температурой поверхности выше: | 1 - 90 °C 2 - 130 °C 3 - 120 °C 4 - 140 °C |
| 251. | Одну печь следует предусматривать для отопления не более ___ помещений, расположенных на одном этаже: | 1 - трех 2 - двух 3 - четырех 4 - пяти |
| 252. | Верно ли утверждение, что для каждой печи следует предусматривать отдельный дымовой канал: | 1 - верно 2 - неверно 3 - верно, но допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже, при устройстве в них рассечек высотой не менее 1 м от низа соединения труб 4 - не регламентируется |
| 253. | Сечение дымовых труб, при тепловой мощности печи до 3,5 кВт, выполненных из глиняного кирпича или жаростойкого бетона в зависимости от тепловой мощности печи, следует принимать не менее: | 1 - 140 x 140 мм 2 - 100 x 100 мм 3 - 140 x 200 мм 4 - 140 x 270 мм |
| 254. | Сечение дымовых труб, при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт, выполненных из глиняного кирпича или жаростойкого бетона в зависимости от тепловой мощности печи, следует принимать не менее: | 1 - 140 x 140 мм 2 - 100 x 100 мм 3 - 140 x 200 мм 4 - 140 x 270 мм |
| 255. | Сечение дымовых труб, при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт, выполненных из глиняного кирпича или жаростойкого бетона в зависимости от тепловой мощности печи, следует принимать не менее: | 1 - 140 x 140 мм 2 - 100 x 100 мм 3 - 140 x 200 мм 4 - 140 x 270 мм |
| 256. | На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием не менее: | 1 - 20 x 20 мм 2 - 10 x 10 мм 3 - 15 x 15 мм 4 - 15 x 20 мм |
| 257. | Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее: | 1 - 5 м 2 - 2,50 м 3 - 3 м 4 - 3,50 м |
| 258. | Высоту дымовых труб над плоской кровлей, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать не менее: | 1 - 600 мм 2 - 400 мм 3 - 350 мм 4 - 500 мм |
| 259. | Высоту дымовых труб над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать не менее: | 1 - 600 мм 2 - 400 мм 3 - 350 мм 4 - 500 мм |
| 260. | Высоту дымовых труб при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать не менее: | 1 - 600 мм 2 - 500 мм 3 - не ниже конька кровли или парапета 4 - не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту |
| 261. | Высоту дымовых труб при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать не менее: | 1 - 600 мм 2 - 500 мм 3 - не ниже конька кровли или парапета 4 - не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту |
| 262. | Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной: | 1 - не регламентируется 2 - удвоенной высоте этих труб 3 - утроенной высоте этих труб 4 - высоте этих труб |
| 263. | Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее ____ мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее ___ мм, с карманами в основаниях глубиной ___ мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками: | 1 - 100; 60; 250 2 - 120; 60; 250 3 - 100; 60; 200 4 - 100; 50; 200 |
| 264. | Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более: | 1 - 8 x 8 мм 2 - 4 x 4 мм 3 - 5 x 5 мм 4 - 6 x 6 мм |
| 265. | Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не менее: | 1 - 3 x 3 мм 2 - 2 x 2 мм 3 - 4 x 4 мм 4 - 1 x 1 мм |
| 266. | На сколько должна быть больше толщины перекрытия (потолка) разделка: | 1 - 40 мм 2 - 70 мм 3 - 50 мм 4 - 80 мм |
| 267. | В стенах, закрывающих отступку, следует предусматривать отверстия над полом и вверху с решетками площадью живого сечения каждой не менее: | 1 - 160 см2 2 - 120 см2 3 - 150 см2 4 - 140 см2 |
| 268. | Пол в закрытой отступке должен быть из негорючих материалов и располагаться на ____ мм выше пола помещения | 1 - 90 2 - 50 3 - 80 4 - 70 |
| 269. | Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, для печей с периодической топкой, следует принимать равным: | 1 - 350 мм 2 - 400 мм 3 - 700 мм 4 - 250 мм |
| 270. | Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, для печей длительного горения, следует принимать равным: | 1 - 350 мм 2 - 400 мм 3 - 700 мм 4 - 250 мм |
| 271. | Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и незащищенном потолке, для печей с периодической топкой, следует принимать равным: | 1 - 350 мм 2 - 400 мм 3 - 700 мм 4 - 250 мм |
| 272. | Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и незащищенном потолке, для печей длительного горения, следует принимать равным: | 1 - 350 мм 2 - 400 мм 3 - 700 мм 4 - 1000 мм |
| 273. | Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее: | 1 - 180 мм 2 - 150 мм 3 - 250 мм 4 - 130 мм |
| 274. | Расстояние от керамических труб без изоляции до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее: | 1 - 180 мм 2 - 150 мм 3 - 250 мм 4 - 130 мм |
| 275. | Пол из горючих материалов под топочной дверью следует защищать от возгорания металлическим листом размером ____ по асбестовому картону толщиной ____, располагаемой длинной его стороной вдоль печи: | 1 - 700 x 400 мм; 9 мм 2 - 700 x 500 мм; 8 мм 3 - 800 x 400 мм; 8 мм 4 - 600 x 500 мм; 9 мм |
| 276. | Стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи следует защищать от возгорания штукатуркой толщиной ___ по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной ____ от пола до уровня на ____ выше верха топочной дверки: | 1 - 25 мм; 8 мм; 250 мм 2 - 30 мм; 9 мм; 300 мм 3 - 35 мм; 9 мм; 350 мм 4 - 30 мм; 9 мм; 250 мм |
| 277. | Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее: | 1 - 1500 мм 2 - 1100 мм 3 - 1250 мм 4 - 1350 мм |
| 278. | Минимальные расстояния от уровня пола до дна дымохода и зольников при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов следует принимать соответственно: | 1 - 130 мм; 210 мм 2 - 140 мм; 210 мм 3 - 120 мм; 190 мм 4 - 150 мм; 220 мм |
| 279. | Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной __ мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее __ мм: | 1 - 10; 150 2 - 10; 100 3 - 15; 150 4 - 12; 100 |
| 280. | Расстояние по горизонтали и по вертикали между приемными устройствами приточной противодымной вентиляции, расположенными в смежных пожарных отсеках, должно быть не менее: | 1 - 3 м 2 - 2,50 м 3 - 3,50 м 4 - 2 м |
| 281. | Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее: | 1 - 0,90 мм 2 - 0,60 мм 3 - 0,80 мм 4 - 1,00 мм |
| 282. | Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из материалов группы горючести Г1 (кроме систем противодымной вентиляции) при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости: | 1 - EI 30 2 - EI 45 3 - EI 40 4 - EI 35 |
| 283. | Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не ___ менее, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты: | 1 - EI 30 2 - EI 45 3 - EI 40 4 - EI 35 |
| 284. | Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не ____ менее, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающим ограждающие конструкции общей шахты: | 1 - EI 30 2 - EI 45 3 - EI 40 4 - EI 35 |
| 285. | Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределами огнестойкости не менее: | 1 - EI 30 2 - EI 150 3 - EI 40 4 - EI 35 |
| 286. | Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует проектировать в пределах одного пожарного отсека - с пределом огнестойкости: | 1 - EI 30 2 - EI 150 3 - EI 40 4 - EI 35 |
| 287. | Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует проектировать за пределами обслуживаемого пожарного отсека - с пределом огнестойкости: | 1 - EI 30 2 - EI 150 3 - EI 40 4 - EI 35 |
| 288. | Какой нормативно-правовой акт регламентирует основные аспекты системы противодымной защиты: | 1 - ФЗ N 123-ФЗ 2 - ФЗ N 384-ФЗ 3 - постановление Правительства РФ N 1479 4 - ФЗ N 69-ФЗ |
| 289. | Минимальная допустимая величина сопротивления дымогазопроницанию для клапанов различного конструктивного исполнения не должна быть менее: | 1 - 1,9 * 103 м3/кг 2 - 1,6 * 103 м3/кг 3 - 1,5 * 103 м3/кг 4 - 2,6 * 103 м3/кг |
| 290. | Откуда не следует предусматривать удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции: | 1 - из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м 2 - из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей 3 - из атриумов и пассажей 4 - из помещений площадью до 50 м2 каждое, находящихся на площади основного помещения, из которого предусмотрено удаление продуктов горения |
| 291. | При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более: | 1 - 15% 2 - 40% 3 - 30% 4 - 20% |
| 292. | Длина коридора прямолинейной конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять: | 1 - не более 30 м 2 - не более 45 м 3 - не более 20 м 4 - не более 35 м |
| 293. | Длина коридора угловой конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять: | 1 - не более 30 м 2 - не более 45 м 3 - не более 20 м 4 - не более 35 м |
| 294. | Длина коридора кольцевой конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять: | 1 - не более 30 м 2 - не более 45 м 3 - не более 20 м 4 - не более 35 м |
| 295. | Какая площадь помещения должна приходиться на одно дымоприемное устройство: | 1 - не более 1000 м2 2 - не более 1000 м2 3 - не более 1500 м2 4 - не более 2000 м2 |
| 296. | При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более ____ м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон: | 1 - не более 3500 м2 2 - не более 3000 м2 3 - не более 1000 м2 4 - не более 1500 м2 |
| 297. | Допускается ли применять в многоэтажных зданиях вытяжные системы с естественным побуждением? | 1 - да 2 - нет |
| 298. | Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок из негорючих материалов класса герметичности "B" с пределами огнестойкости не менее: | 1 - EI 150 2 - EI 60 3 - EI 45 4 - EI 30 |
| 299. | Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека из негорючих материалов класса герметичности "B" с пределами огнестойкости не менее: | 1 - EI 150 2 - EI 60 3 - EI 45 4 - EI 30 |
| 300. | Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений из негорючих материалов класса герметичности "B" с пределами огнестойкости не менее: | 1 - EI 150 2 - EI 60 3 - EI 45 4 - EI 30 |
| 301. | Для закрытых автостоянок нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее: | 1 - EI 60 2 - EI 30 3 - EI 45 4 - EI 15 |
| 302. | При удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее: | 1 - EI 60 2 - EI 30 3 - EI 45 4 - EI 15 |
| 303. | Для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее: | 1 - EI 60 2 - EI 30 3 - EI 45 4 - EI 15 |
| 304. | Для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее: | 1 - EI 60 2 - EI 30 3 - EI 45 4 - EI 15 |
| 305. | Выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции должен быть предусмотрен на расстоянии не менее: | 1 - 5 м 2 - 6 м 3 - 4 м 4 - 7 м |
| 306. | Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует применять системы с механическим побуждением удаления воздуха: | 1 - не регламентируется 2 - из нижней и верхней зон помещений 3 - только из нижней зоны помещения 4 - только из верхней зоны помещения |
| 307. | В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее: | 1 - EI 60 2 - EI 30 3 - EI 45 4 - EI 15 |
| 308. | В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, в приточных и вытяжных системах защищаемого помещения следует устанавливать противопожарные клапаны: | 1 - нормально открытые 2 - нормально закрытые 3 - не требуется установка противопожарного клапана 4 - двойного действия |
| 309. | В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, в системах для удаления дыма и газа после пожара следует устанавливать противопожарные клапаны: | 1 - нормально открытые 2 - нормально закрытые 3 - не требуется установка противопожарного клапан 4 - двойного действия |
| 310. | В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, в системах основной вентиляции защищаемого помещения, используемых для удаления газов и дыма после пожара, следует устанавливать противопожарные клапаны: | 1 - нормально открытые 2 - нормально закрытые 3 - не требуется установка противопожарного клапана 4 - двойного действия |
| 311. | Куда при пожаре допускается не предусматривать подачу наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции: | 1 - в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" 2 - в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 3 - в помещения безопасных зон 4 - в шахты лифтов, без устройства в зданиях незадымляемых лестничных клеток |
| 312. | Для какого периода года при расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать во внимание температуру наружного воздуха и скорость ветра: | 1 - теплого 2 - холодного 3 - на усмотрение проектной организации 4 - по заданию на проектирование |
| 313. | При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать минимальное избыточное давление воздуха не менее ____ Па в незадымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-шлюзах при поэтажных входах незадымляемых лестничных клеток типа Н2 или типа Н3, в тамбур-шлюзах на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей относительно смежных помещений (коридоров, холлов), а также в тамбур-шлюзах, отделяющих помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок и от помещений иного назначения, в лифтовых холлах подземных и цокольных этажей, в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, и в помещениях безопасных зон: | 1 - 20 2 - 40 3 - 35 4 - 45 |
| 314. | При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать максимальное избыточное давление воздуха не более ____ Па в незадымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-шлюзах при поэтажных входах незадымляемых лестничных клеток типа Н2 или типа Н3, в тамбур-шлюзах на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей относительно смежных помещений (коридоров, холлов), а также в тамбур-шлюзах, отделяющих помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок и от помещений иного назначения, в лифтовых холлах подземных и цокольных этажей, в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, и в помещениях безопасных зон: | 1 - 180 2 - 130 3 - 120 4 - 150 |
| 315. | При прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности "B" с пределами огнестойкости не менее: | 1 - EI 60 2 - EI 30 3 - EI 150 4 - EI 120 |
| 316. | При прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности "B" с пределами огнестойкости не менее: | 1 - EI 60 2 - EI 30 3 - EI 150 4 - EI 120 |
| 317. | При прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3, а также в помещениях закрытых автостоянок для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности "B" с пределами огнестойкости не менее: | 1 - EI 60 2 - EI 30 3 - EI 150 4 - EI 120 |
| 318. | При прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности "B" с пределами огнестойкости не менее: | 1 - EI 60 2 - EI 30 3 - EI 150 4 - EI 120 |
| 319. | Следует ли предусматривать подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон системами приточной противодымной вентиляции: | 1 - да 2 - нет 3 - определяется заданием на проектирование 4 - по усмотрению проектной организации |
| 320. | Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее: | 1 - EI 120 2 - EI 60 3 - EI 15 4 - EI 45 |
| 321. | Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже ____ м от уровня пола и шириной не менее ____ м: | 1 - 2,7; 1,6 2 - 2,2; 1,4 3 - 2,5; 1,6 4 - 2,7; 1,4 |
| 322. | С каким интервалом следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях для естественного проветривания коридоров при пожаре: | 1 - 15 м 2 - 60 м 3 - 30 м 4 - 25 м |
| 323. | Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее ____ м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м: | 1 - 0,34 2 - 0,24 3 - 0,22 4 - 0,28 |
| 324. | При устройстве открытой отступки с толщиной стенки печи 120 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до незащищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять: | 1 - 260 мм 2 - 320 мм 3 - 380 мм 4 - 500 мм |
| 325. | При устройстве открытой отступки с толщиной стенки печи 120 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до защищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять: | 1 - 200 мм 2 - 320 мм 3 - 380 мм 4 - 500 мм |
| 326. | При устройстве закрытой отступки с толщиной стенки печи 120 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до незащищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять: | 1 - 200 мм 2 - 320 мм 3 - 380 мм 4 - 500 мм |
| 327. | При устройстве закрытой отступки с толщиной стенки печи 120 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до защищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять: | 1 - 200 мм 2 - 260 мм 3 - 380 мм 4 - 500 мм |
| 328. | При устройстве открытой отступки с толщиной стенки печи 65 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до незащищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять: | 1 - 200 мм 2 - 320 мм 3 - 380 мм 4 - 500 мм |
| 329. | При устройстве открытой отступки с толщиной стенки печи 65 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до защищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять: | 1 - 200 мм 2 - 260 мм 3 - 380 мм 4 - 500 мм |
| 330. | При устройстве закрытой отступки с толщиной стенки печи 65 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до незащищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять: | 1 - 200 мм 2 - 260 мм 3 - 380 мм 4 - 500 мм |
| 331. | При устройстве закрытой отступки с толщиной стенки печи 65 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до защищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять: | 1 - 200 мм 2 - 260 мм 3 - 380 мм 4 - 500 мм |
| 332. | Какой основной нормативный документ регламентирует нормы и правила проектирования внутреннего противопожарного водопровода: | 1 - ФЗ N 123-ФЗ 2 - СП 8.13130.2020 3 - СП 5.13130.2009 4 - СП 10.13130.2020 |
| 333. | Внутренний противопожарный водопровод требуется: | 1 - в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах) 2 - в банях и саунах 3 - в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений 4 - в производственных и складских зданиях III - V степеней огнестойкости объемом более 5000 м3 |
| 334. | Внутренний противопожарный водопровод подразделяется на: | 1 - самостоятельный 2 - совмещенный 3 - общий 4 - местный |
| 335. | На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от наличия воды в питающих, транзитных и распределительных трубопроводах, стояках и опусках: | 1 - заполненные 2 - водозаполненные 3 - незаполненные 4 - воздухазаполненные |
| 336. | На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от вида огнетушащего вещества: | 1 - порошковый 2 - водяной 3 - водопенный 4 - комбинированый |
| 337. | Что из перечисленного относится к повысительным установкам ВПВ: | 1 - гидропневматический бак 2 - пожарные насосы, питающиеся от пожарного резервуара 3 - водонапорный бак 4 - гидропневматический бак совместно с пожарными насосами |
| 338. | На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от способа подачи воды в трубопроводную сеть: | 1 - не регламентируется 2 - с комбинированной разводкой 3 - с нижней разводкой 4 - с верхней разводкой |
| 339. | На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от назначения: | 1 - транзитные 2 - вводные 3 - подающие 4 - распределительные 5 - стояки и спуски |
| 340. | На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от расхода диктующего ПК: | 1 - среднерасходные 2 - малорасходные 3 - ВПВ с низким расходом 4 - ВПВ с высоким расходом |
| 341. | С каким расходом диктующего ПК ВПВ будет относиться к малорасходным: | 1 - от 0,2 до 1,5 л/с включительно 2 - от 0,5 до 1,5 л/с включительно 3 - от 0,2 до 1,8 л/с включительно 4 - от 2,5 л/с включительно |
| 342. | С каким расходом диктующего ПК ВПВ будет относиться к среднерасходным: | 1 - от 1,5 до 2,5 л/с включительно 2 - свыше 1,8 л/с 3 - свыше 2,5 л/с 4 - свыше 1,5 л/с |
| 343. | Верно ли утверждение, что в зданиях, сооружениях допускается комбинировать варианты ВПВ: | 1 - верно 2 - неверно 3 - не регламентируется 4 - только для производственных зданий и сооружений |
| 344. | Должна ли проектная организация кроме проектной и/или рабочей документации на ВПВ подготовить гидравлические схемы для размещения в насосной станции, схему противопожарного водоснабжения и схему обвязки насосов: | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - по заданию на проектирование |
| 345. | Верно ли утверждение, что расход огнетушащего вещества определяется из расчета на один пожар для максимального по площади пожарного отсека объекта защиты: | 1 - на усмотрение проектной организации 2 - определяется по заданию на проектирование 3 - неверно 4 - верно |
| 346. | Какой/какие способы включения пожарных насосов должны быть предусмотрены в ВПВ: | 1 - автоматическое включение пожарных насосов 2 - ручное включение (местное включение) пожарных насосов из насосной станции 3 - дистанционное включение пожарных насосов 4 - все выше перечисленное |
| 347. | Откуда допускается предусматривать дистанционное включение насосов ВПВ: | 1 - из диспетчерского пункта либо пожарного поста 2 - от кнопок ручного пуска, установленных возле или внутри пожарных шкафов ВПВ 3 - от кнопок ручного пуска, установленных на расстоянии от пожарных шкафов не более чем на 15 м 4 - только из помещения пожарного поста |
| 348. | Количество стояков или спусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами, ПК определяется: | 1 - только техническим заданием на проектирование 2 - радиусом действия одного пожарного крана из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения 3 - объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения тремя струями 4 - объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями |
| 349. | В зданиях высотой 18 м и более или 6 этажей и более при ВПВ, объединенным с ХПВ, кольцевание трубопроводной сети должно производиться: | 1 - сверху 2 - не допускается кольцевание 3 - не регламентируется 4 - снизу |
| 350. | Если ВПВ самостоятельный или совмещен с АУП, то кольцевание или закольцевание трубопроводной сети рекомендуется осуществлять: | 1 - не допускается кольцевание 2 - не регламентируется 3 - снизу 4 - сверху |
| 351. | Не допускается использование ВПВ для ликвидации пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше: | 1 - 220 В 2 - 380 В 3 - 1000 В 4 - 120 В |
| 352. | Сколько должна составлять продолжительность подачи воды из ПК-с для самостоятельного ВПВ: | 1 - 120 мин 2 - 60 мин 3 - 90 мин 4 - 30 мин |
| 353. | Сколько должна составлять продолжительность подачи воды из ПК-с для ВПВ, совмещенного с АУП: | 1 - 180 мин 2 - 150 мин 3 - равной продолжительности подачи воды АУП 4 - 120 мин |
| 354. | Сколько должна составлять продолжительность подачи воды из ПК-с для ВПВ, совмещенного с ХПВ или производственным водопроводом: | 1 - 120 мин 2 - 60 мин 3 - 90 мин 4 - 30 мин |
| 355. | Продолжительность подачи воды из ПК-м при любых сочетаниях различных водопроводов должна приниматься не менее: | 1 - 45 мин 2 - 90 мин 3 - 60 мин 4 - 30 мин |
| 356. | Какой нормативный документ регламентирует маркировку трубопроводов, проводов, кабелей и других соединяющих деталей и сборочных единиц ВПВ: | 1 - СП 485.1311500 2 - СП 30.13330 3 - ГОСТ 12.2.003 4 - СП 8.13130 |
| 357. | Какое минимальное количество патрубков для подключения мобильной пожарной техники должна иметь каждая зона ВПВ объекта защиты: | 1 - на усмотрение проектной организации 2 - не менее одного 3 - не менее трех 4 - не менее двух |
| 358. | Опознавательная окраска технических средств ВПВ проводится в соответствии с: | 1 - СП 485.1311500 2 - ГОСТ Р 12.4.026 3 - ГОСТ 12.2.003 4 - СП 8.13130 |
| 359. | Где не допускается размещать ПК: | 1 - на площадках отапливаемых лестничных клеток 2 - в вестибюлях 3 - в коридорах 4 - в незадымляемых лестничных клетках |
| 360. | Где не допускается размещать ПК: | 1 - у выходов 2 - в вестибюлях 3 - в коридорах 4 - в безопасных зонах |
| 361. | При каких условиях допускается устанавливать два ПК на один пожарный стояк или опуск: | 1 - в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной до 10 м включительно 2 - в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной свыше 10 м 3 - во всех случаях 4 - по решению проектной организации |
| 362. | Каким нормативным документом регламентируется исполнение пожарных шкафов: | 1 - СП 8.13130 2 - СП 485.1311500 3 - ГОСТ 12.2.003 4 - ГОСТ Р 51844 |
| 363. | В каких случаях допускается использовать ПК без пожарных шкафов: | 1 - не регламентируется 2 - допускается использовать только в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 и при этом пожарные запорные клапаны должны быть опломбированы 3 - допускается использовать в помещениях, где допускается ограниченный контингент персонала и при этом пожарные запорные клапаны должны быть опломбированы 4 - допускается использовать во всех случаях |
| 364. | К чему запрещается монтировать пожарные запорные клапаны: | 1 - к отводам от стояков или спусков; 2 - к стоякам или отводам кольцевого, или закольцованного трубопроводов в одно- и двухэтажных зданиях 3 - к транзитному трубопроводу 4 - все выше перечисленное |
| 365. | Допускается ли присоединение санитарно-технического и производственного оборудования к стоякам и спускам ВПВ: | 1 - не допускается 2 - допускается 3 - допускается, но в определенных случаях 4 - на усмотрение проектной организации |
| 366. | На какой высоте следует устанавливать запорные клапаны ПК: | 1 - 1,20 +/- 0,15 м от уровня пола 2 - 1,30 +/- 0,15 м от уровня пола 3 - 1,40 +/- 0,15 м от уровня пола 4 - 1,50 +/- 0,15 м от уровня пола |
| 367. | Ручной пожарный ствол при любом положении в пожарном шкафу не должен выходить за пределы высоты: | 1 - от 1,0 до 2,0 м включительно 2 - от 1,2 до 2,5 м включительно 3 - от 0,5 до 1,5 м включительно 4 - от 1,0 до 1,5 м включительно |
| 368. | При установке спаренных ПК разница в высоте расположения может достигать: | 1 - 0,50 +/- 0,30 м 2 - 0,35 +/- 0,30 м 3 - 0,35 +/- 0,15 м 4 - 0,55 +/- 0,15 м |
| 369. | При использовании ПК-с и ПК-м в качестве спаренных, где должен устанавливаться ПК-м относительно ПК-с: | 1 - над ним 2 - не регламентируется 3 - под ним 4 - на одном уровне |
| 370. | Если пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам, то при расчетах ширину принимают равной: | 1 - утроенной ширине помещения 2 - ширине помещения 3 - половине ширины помещения 4 - удвоенной ширине помещения |
| 371. | При использовании ПК-с реактивная сила струи должна быть не более: | 1 - 150 Н 2 - 200 Н 3 - 300 Н 4 - 100 Н |
| 372. | При использовании ПК-м реактивная сила струи должна быть не более: | 1 - 150 Н 2 - 200 Н 3 - 300 Н 4 - 100 Н |
| 373. | Расчетное гидростатическое давление (без допущений) ВПВ, совмещенного с ХПВ, на отметке наиболее низко расположенных приборов ХПВ не должно превышать: | 1 - 0,55 МПа 2 - 0,35 МПа 3 - 0,45 МПа 4 - 0,40 МПа |
| 374. | Расчетное гидростатическое давление в самостоятельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превышать: | 1 - 0,4 МПа 2 - 0,5 МПа 3 - 0,6 МПа 4 - 0,3 МПа |
| 375. | ПК-с должен быть укомплектован пожарным запорным клапаном в соответствии с: | 1 - ГОСТ Р 53278 2 - ГОСТ Р 51049 3 - ГОСТ Р 53279 4 - ГОСТ Р 53331 |
| 376. | ПК-с должен быть укомплектован пожарным рукавом в соответствии с: | 1 - ГОСТ Р 53278 2 - ГОСТ Р 51049 3 - ГОСТ Р 53279 4 - ГОСТ Р 53331 |
| 377. | ПК-с должен быть укомплектован соединительными головками в соответствии с: | 1 - ГОСТ Р 53278 2 - ГОСТ Р 51049 3 - ГОСТ Р 53279 4 - ГОСТ Р 53331 |
| 378. | ПК-с должен быть укомплектован ручным пожарным стволом в соответствии с: | 1 - ГОСТ Р 53278 2 - ГОСТ Р 51049 3 - ГОСТ Р 53279 4 - ГОСТ Р 53331 |
| 379. | Длина пожарного рукава не должна превышать: | 1 - 19 м 2 - 20 м 3 - 21 м 4 - 22 м |
| 380. | Длина полужесткого рукава на рукавной катушке должна составлять не менее: | 1 - 20 м 2 - 21 м 3 - 22 м 4 - 19 м |
| 381. | В каких случаях между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм или регуляторов давления, снижающих избыточное давление: | 1 - при давлении у ПК более 0,2 МПа 2 - при давлении у ПК более 0,45 МПа 3 - при давлении у ПК более 0,55 МПа 4 - при давлении у ПК более 0,65 МПа |
| 382. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в многоквартирных жилых домах, общежитиях и гостиницах квартирного типа при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора до 10 м включительно): | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с |
| 383. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в многоквартирных жилых домах, общежитиях и гостиницах квартирного типа при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора свыше 10 м): | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с |
| 384. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в многоквартирных жилых домах, общежитиях и гостиницах квартирного типа при количестве этажей свыше 16 до 25 включительно (или при высоте здания свыше 50 до 75 м включительно): | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с |
| 385. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях коридорного и не коридорного типа: административно бытовые, общественные, коммунального обслуживания, банки, конторы, офисы, гостиницы при количестве этажей от 6 до 10 включительно (или при высоте здания от 18 до 30 м включительно): | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с |
| 386. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях коридорного и не коридорного типа: административно-бытовые, общественные, коммунального обслуживания, банки, конторы, офисы, гостиницы при количестве этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 30 до 50 м включительно): | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с |
| 387. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно): | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с |
| 388. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа при количестве этажей свыше 3 (или при высоте здания свыше 8 м: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с |
| 389. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с |
| 390. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях при вместимости зрительного зала более 300 мест: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с |
| 391. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях библиотек и архивов, спортивных сооружений, лабораторных, мастерских, книгохранилищ с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно при общей площади до 2,5 тыс. м2 включительно: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с |
| 392. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях библиотек и архивов, спортивных сооружений, лабораторных, мастерских, книгохранилищ с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно при общей площади свыше 2,5 тыс. м2: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с |
| 393. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях музеев, выставочных залов, танцевальных залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях, зданиях организаций торговли при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно): | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с |
| 394. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях музеев, выставочных залов, танцевальных залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях, зданиях организаций торговли при количестве этажей более 3 (или при высоте здания до 28 м включительно): | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с |
| 395. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях общежитий коридорного типа при количестве этажей до 10 включительно (или при высоте здания до 28 м включительно): | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с |
| 396. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях общежитий коридорного типа при числе этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 28 м): | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с |
| 397. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости I, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с 4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с |
| 398. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости I, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с 4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с |
| 399. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости III, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с 4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с |
| 400. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости III, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с 4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с |
| 401. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости III, категорией по пожарной опасности Г, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с 4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с |
| 402. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с 4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с |
| 403. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с 4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с |
| 404. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с 4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с |
| 405. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с 4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с |
| 406. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом до 150 тыс. м3: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с 4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с |
| 407. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 4 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с 4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с |
| 408. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности Г, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 4 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с |
| 409. | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости V, категорией по пожарной опасности Г, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 2 - 4 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с 3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с 4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с |
| 410. | Какая минимальная высота или какой минимальный радиус действия компактной части струи следует принимать в жилых, общественных и административных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м включительно: | 1 - 10 м 2 - 16 м 3 - 8 м 4 - 6 м |
| 411. | Какая минимальная высота или какой минимальный радиус действия компактной части струи следует принимать в жилых зданиях высотой свыше 50 м: | 1 - 10 м 2 - 16 м 3 - 8 м 4 - 6 м |
| 412. | Какая минимальная высота или какой минимальный радиус действия компактной части струи следует принимать в общественных, производственных и административных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м2: | 1 - 10 м 2 - 16 м 3 - 8 м 4 - 6 м |
| 413. | При какой температуре применяется воздухозаполненный ВПВ: | 1 - ниже 5 °C 2 - ниже 10 °C 3 - ниже 15 °C 4 - ниже 7 °C |
| 414. | Как должно происходить открытие запорных устройств, разделяющих заполненные и незаполненные водой трубопроводы ВПВ: | 1 - автоматически, но допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств от кнопок ручного пуска, установленных рядом или внутри пожарного шкафа 2 - автоматически, но допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств от кнопок ручного пуска, установленных на расстоянии не более чем на 15 м от пожарного шкафа 3 - автоматически, но допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств дистанционно с диспетчерского пункта или пожарного поста 4 - только автоматически |
| 415. | К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может быть присоединено такое количество ПК, чтобы общая вместимость незаполненных водой трубопроводов ВПВ не превышала ____ м3 или время подачи воды в диктующий ПК не превышало ____ ч. | 1 - 1; 0,5 2 - 2; 0,5 3 - 2; 1 4 - 0,25; 0,5 |
| 416. | Допускается ли предусматривать устройство сухотруба в незадымляемых лестничных клетках: | 1 - допускается, за исключением типа Н1 2 - не допускается 3 - не допускается, за исключением типа Н1 4 - не регламентируется |
| 417. | Какого диаметра необходимо предусматривать пожарные запорные клапаны в случае использования сухотрубов на лестничной клетке каждого этажа или полуэтажа, балкона или лоджии на стояке сухотруба DN 80: | 1 - DN 50 2 - DN 80 3 - DN 65 4 - DN 60 |
| 418. | Какому/каким нормативному/ым документу должен соответствовать типоразмер по номинальному диаметру пожарных запорных клапанов сухотрубов: | 1 - ГОСТ Р 53331 2 - ГОСТ Р 53278 3 - ГОСТ Р 53279 4 - ГОСТ Р 51844 |
| 419. | На какой высоте от пола должны располагаться пожарные запорные клапаны сухотрубов: | 1 - 1,20 +/- 0,30 2 - 1,30 +/- 0,15 3 - 1,15 +/- 0,15 4 - 1,20 +/- 0,15 |
| 420. | Для объектов защиты, оборудованных АУП, кроме производственных и складских зданий, должны применяться: | 1 - не регламентируется 2 - ПК-м 3 - ПК-с 4 - ПК-м и ПК-с совместно |
| 421. | Для зданий высотой свыше 50 м ПК-м должны применяться совместно: | 1 - с сухотрубом и ПК-с 2 - с ПК-с 3 - сухотрубом 4 - в зданиях высотой свыше 50 м запрещено применять ПК-м |
| 422. | На какой высоте от уровня пола следует останавливать рукавную катушку ПК-м: | 1 - 1,25 +/- 0,30 2 - 1,30 +/- 0,15 3 - 1,15 +/- 0,30 4 - 1,20 +/- 0,15 |
| 423. | Какой из номинальных диаметров технических средств не входит в состав ПК-м: | 1 - DN 35 2 - DN 40 3 - DN 10 4 - DN 5 |
| 424. | Сколько должна составлять длина пожарного рукава ПК-м: | 1 - не менее 20 м 2 - не менее 15 м 3 - не менее 25 м 4 - не менее 40 м |
| 425. | Какой суммарной массой должен ограничиваться пожарный рукав ПК-м заполненный водой: | 1 - не более 15 кг 2 - не более 40 кг 3 - не более 25 кг 4 - не более 35 кг |
| 426. | Типоразмеры по длине пожарного рукава рекомендуются кратностью: | 1 - 2,0 +/- 0,5 м 2 - 2,5 +/- 0,5 м 3 - 5,0 +/- 1 м 4 - 5,0 +/- 0,5 м |
| 427. | Ручной пожарный ствол ПК-м тонкораспыленной водой должен быть оборудован фильтром с размером сетки не более ____ от минимального линейного размера минимального выходного отверстия пожарного ствола: | 1 - 70% 2 - 60% 3 - 80% 4 - 75% |
| 428. | Ручной пожарный ствол должен позволять формировать тонкораспыленную струю с углом распыления не менее: | 1 - ниже 15 °C 2 - ниже 20 °C 3 - ниже 30 °C 4 - ниже 45 °C |
| 429. | Какая должна быть дальность пенной струи: | 1 - не менее 6 м 2 - не менее 15 м 3 - не менее 10 м 4 - не менее 5 м |
| 430. | Объем пенообразователя должен быть рассчитан на тушение пожара в начальной стадии его возникновения в течение не менее: | 1 - 30 мин 2 - 10 мин 3 - 15 мин 4 - 20 мин |
| 431. | Что из перечисленного должно быть нанесено на каждом пенном пожарном шкафу: | 1 - тип пенообразователя 2 - назначение ПК: "Водопенный ПК" 3 - концентрация пенообразователя в растворе 4 - кратность пены 5 - дальность пенной струи |
| 432. | Допускается ли использовать в качестве пожарных насосных агрегатов погружные насосные агрегаты: | 1 - допускается 2 - не допускается 3 - допускается, но в определенных случаях |
| 433. | Требуемое количество резервных насосных агрегатов в насосной установке ВПВ: | 1 - не менее одного 2 - не менее двух 3 - не менее количества основных пожарных насосных агрегатов 4 - не более количества основных пожарных насосных агрегатов |
| 434. | К какой категории по степени обеспечения подачи воды следует относить пожарные насосы ВПВ: | 1 - к III категории 2 - ко II категории 3 - к I категории 4 - не регламентируется |
| 435. | Время выхода пожарных насосных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания (при автоматическом или ручном включении) на рабочий режим не должно превышать: | 1 - 90 с 2 - 60 с 3 - 120 с 4 - 30 с |
| 436. | Минимальная температура в насосной станции должна быть не менее: | 1 - 20 °C 2 - 5 °C 3 - 15 °C 4 - 2 °C |
| 437. | Максимальная температура в насосной станции должна быть не более: | 1 - 15 °C 2 - 20 °C 3 - 25 °C 4 - 35 °C |
| 438. | Рабочее и аварийное освещение в насосных станциях ВПВ следует принимать по: | 1 - СП 8.13130 2 - СП 10.13130 3 - СП 6.13130 4 - СП 52.13330 |
| 439. | При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между узлами управления, между ними и стеной - не менее: | 1 - 2 м 2 - 1 м 3 - 0,5 м 4 - 0,35 м |
| 440. | При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между насосными агрегатами и стеной в заглубленных помещениях - не менее: | 1 - 2 м 2 - 0,5 м 3 - 0,7 м 4 - 0,35 м |
| 441. | При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между блочными (или модульными) насосными установками и стеной - не менее: | 1 - 1 м 2 - 0,5 м 3 - 0,7 м 4 - 0,35 м |
| 442. | При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между неподвижными выступающими частями иного оборудования - не менее: | 1 - 1 м 2 - 0,5 м 3 - 0,7 м 4 - 0,35 м |
| 443. | При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать перед распределительным электрическим щитом - не менее: | 1 - 2 м 2 - 0,5 м 3 - 0,7 м 4 - 0,35 м |
| 444. | Какое минимальное количество выведенных наружу патрубков должна иметь насосная станция ВПВ: | 1 - не регламентируется 2 - не менее двух 3 - не менее четырех 4 - не менее трех |
| 445. | Выведенные наружу патрубки с соединительными головками от насосной станции ВПВ должны иметь диаметр: | 1 - DN 110 2 - DN 90 3 - DN 80 4 - DN 60 |
| 446. | Место вывода на фасад патрубков насосной станции ВПВ с соединительными головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаться на высоте: | 1 - 1,35 +/- 0,30 м 2 - 1,50 +/- 0,15 м 3 - 1,30 +/- 0,15 м 4 - 1,35 +/- 0,15 м |
| 447. | На каком расстоянии от пожарных гидрантов допускается предусматривать место вывода на фасад патрубков насосной станции ВПВ с соединительными головками: | 1 - не более 250 м 2 - не более 200 м 3 - не более 100 м 4 - не более 150 м |
| 448. | С каким максимальным объемом допускается размещать расходные емкости с жидким топливом, бензином в помещениях класса конструктивной пожарной опасности К0, отделенных от машинного зала конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 150: | 1 - 200 л 2 - 150 л 3 - 250 л 4 - 500 л |
| 449. | С каким максимальным объемом допускается размещать расходные емкости с жидким топливом, дизелем в помещениях класса конструктивной пожарной опасности К0, отделенных от машинного зала конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 150: | 1 - 200 л 2 - 150 л 3 - 250 л 4 - 500 л |
| 450. | Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные агрегаты должны быть установлены на фундамент, масса которого должна соответствовать требованиям технической документации на данные изделия. При отсутствии этих сведений масса фундамента должна не менее чем в ___ раза/раз превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных агрегатов. | 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 |
| 451. | Какое необходимо количество входных всасывающих трубопроводов к насосной установке ВПВ: | 1 - на усмотрение проектной организации 2 - не менее четырех 3 - не менее трех 4 - не менее двух |
| 452. | Какое необходимо количество входных напорных трубопроводов к насосной установке ВПВ: | 1 - на усмотрение проектной организации 2 - не менее четырех 3 - не менее трех 4 - не менее двух |
| 453. | В случае когда количество узлов управления не превышает трех, а количество пожарных кранов менее тринадцати, то количество входных напорных трубопроводов к насосной установке может быть уменьшено до: | 1 - на усмотрение проектной организации 2 - трех 3 - одного 4 - двух |
| 454. | Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу с уклоном не менее: | 1 - 0,002 2 - 0,005 3 - 0,02 4 - 0,05 |
| 455. | Где необходимо предусмотреть запорные устройства ВПВ: | 1 - в пожарных насосных установках 2 - на каждом вводе ВПВ 3 - внизу стояков и опусков для слива из них воды 4 - в водомерных узлах |
| 456. | Верно ли утверждение, что в ВПВ, совмещенном с ХПВ при наличии у водомерного узла запорных устройств, запорные устройства на вводе допускается не предусматривать: | 1 - верно 2 - неверно 3 - верно, если на водомерном узле предусмотрена байпасная линия с электромагнитным клапаном 4 - на усмотрение проектной организации |
| 457. | Трубопроводную арматуру для ВПВ, совмещенного с ХПВ, следует устанавливать согласно проектному значению рабочего давления, но не менее: | 1 - 0,5 МПа 2 - 0,05 МПа 3 - 0,06 МПа 4 - 0,6 МПа |
| 458. | Верно ли утверждение, что трубопроводы установок водяного пожаротушения, ВПВ, производственного и хозяйственно-питьевого водопроводов до пожарных насосных установок могут быть общими: | 1 - верно 2 - неверно |
| 459. | Трубопроводы с номинальным диаметром менее DN 50 должны прокладываться без перекосов, с уклоном в сторону спуска воды, равным не менее: | 1 - 0,05 2 - 0,001 3 - 0,01 4 - 0,005 |
| 460. | Трубопроводы с номинальным диаметром DN 50 и более должны прокладываться без перекосов, с уклоном в сторону спуска воды, равным не менее: | 1 - 0,05 2 - 0,001 3 - 0,01 4 - 0,005 |
| 461. | Расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно составлять не менее: | 1 - 0,01 м 2 - 0,02 м 3 - 0,002 м 4 - 0,05 м |
| 462. | Крепление трубопроводов и оборудования ВПВ при их монтаже следует осуществлять в соответствии с требованиями | 1 - СП 485.1311500 2 - СП 75.13330 3 - СП 10.13130 4 - СП 8.13130 |
| 463. | В случае прокладки трубопроводов через гильзы и пазы конструкций здания расстояние между опорными точками должно составлять не более ___ м без дополнительных креплений | 1 - 5 2 - 6 3 - 3 4 - 2 |
| 464. | Трубопроводы должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом в соответствии с требованиями: | 1 - СП 485.1311500 2 - СП 75.13330 3 - СП 10.13130 4 - СП 8.13130 |
| 465. | Уплотнения должны быть выполнены в соответствии с требованиями _____ из негорючих материалов, обеспечивающих нормируемый предел огнестойкости ограждающих конструкций: | 1 - СП 485.1311500 2 - СП 75.13330 3 - СП 10.13130 4 - СП 8.13130 |
| 466. | В соответствии с каким/какими нормативным/ми документом/ами, как правило, должны использоваться стальные трубы со сварными и фланцевыми соединениями: | 1 - ГОСТ 10704 2 - ГОСТ 3262 3 - ГОСТ 8732 4 - ГОСТ 8734 |
| 467. | В соответствии с каким/какими нормативным/ми документом/ами, как правило, должны использоваться стальные трубы со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями: | 1 - ГОСТ 10704 2 - ГОСТ 3262 3 - ГОСТ 8732 4 - ГОСТ 8734 |
| 468. | Трубопроводы пенных ВПВ следует проектировать из оцинкованных стальных труб по: | 1 - ГОСТ 10704 2 - ГОСТ 3262 3 - ГОСТ 8732 4 - ГОСТ 8734 |
| 469. | Трубопроводные разъемные муфты могут применяться для труб диаметром не более: | 1 - DN 250 включительно 2 - DN 200 включительно 3 - DN 150 включительно 4 - DN 100 включительно |
| 470. | Монтаж стальных трубопроводов следует осуществлять в соответствии с требованиями: | 1 - СП 485.1311500 2 - СП 75.13330 3 - СП 10.13130 4 - СП 8.13130 |
| 471. | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 18 должно составлять: | 1 - не менее 2,5 м 2 - не менее 3 м 3 - не менее 3,5 м 4 - не менее 4 м |
| 472. | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 25 должно составлять: | 1 - не менее 2,5 м 2 - не менее 3 м 3 - не менее 3,5 м 4 - не менее 4 м |
| 473. | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 32 должно составлять: | 1 - не менее 2,5 м 2 - не менее 3 м 3 - не менее 3,5 м 4 - не менее 4 м |
| 474. | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 40 должно составлять: | 1 - не менее 2,5 м 2 - не менее 3 м 3 - не менее 3,5 м 4 - не менее 4 м |
| 475. | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 45 должно составлять: | 1 - не менее 4,5 м 2 - не менее 5 м 3 - не менее 6 м 4 - не менее 7 м |
| 476. | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 57 должно составлять: | 1 - не менее 4,5 м 2 - не менее 5 м 3 - не менее 6 м 4 - не менее 7 м |
| 477. | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 108 должно составлять: | 1 - не менее 4,5 м 2 - не менее 5 м 3 - не менее 6 м 4 - не менее 7 м |
| 478. | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 140 должно составлять: | 1 - не менее 4,5 м 2 - не менее 5 м 3 - не менее 6 м 4 - не менее 7 м |
| 479. | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 152 должно составлять: | 1 - не менее 5 м 2 - не менее 6 м 3 - не менее 7 м 4 - не менее 8 м |
| 480. | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 159 должно составлять: | 1 - не менее 5 м 2 - не менее 6 м 3 - не менее 7 м 4 - не менее 8 м |
| 481. | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 219 должно составлять: | 1 - не менее 5 м 2 - не менее 6 м 3 - не менее 7 м 4 - не менее 9 м |
| 482. | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 273 должно составлять: | 1 - не менее 5 м 2 - не менее 6 м 3 - не менее 7 м 4 - не менее 9 м |
| 483. | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 325 должно составлять: | 1 - не менее 5 м 2 - не менее 6 м 3 - не менее 7 м 4 - не менее 9 м |
| 484. | Огнестойкость коробов, каналов или штробов ВПВ должна быть не ниже: | 1 - EI 30 2 - EI 45 3 - EI 15 4 - не регламентируется |
| 485. | Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами ВПВ и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее: | 1 - 150 мм 2 - 15 мм 3 - 50 мм 4 - 20 мм |
| 486. | При прокладке неметаллических трубопроводов вблизи труб отопления или горячего водоснабжения они должны прокладываться ниже с расстоянием в свету между ними не менее: | 1 - 0,3 м 2 - 0,1 м 3 - 0,4 м 4 - 0,2 м |
| 487. | Опознавательная окраска или цифровое обозначение металлических трубопроводов ВПВ должны соответствовать: | 1 - ГОСТ 8732 2 - ГОСТ 8734 3 - ГОСТ 14202 4 - ГОСТ 12.4.026 |
| 488. | Каким должен быть цвет неметаллических трубопроводов ВПВ: | 1 - серым 2 - сигнально-зеленым 3 - красным 4 - сигнально-синим |
| 489. | Высота маркировочных надписей на трубопроводах (согласно гидравлической схеме) должны соответствовать требованиям: | 1 - ГОСТ 14202 2 - ГОСТ 12.4.026 3 - ГОСТ 8732 4 - ГОСТ 8734 |
| 490. | Чему будет равняться, в общем случае, расстояние между ПК, если объектом защиты является общественное здание высотой до 50 м, высота помещений составляет 3,5 м, ширина 5 м, длина пожарного рукава 20 м, пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам: (ответ округлите до целого числа в меньшую сторону): | 1 - 23 м 2 - 34 м 3 - 24 м 4 - 33 м |
| 491. | Чему будет равняться, в общем случае, расстояние между ПК, если объектом защиты является общественное здание высотой до 50 м, высота помещений составляет 4 м, ширина 7 м, длина пожарного рукава 20 м, пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам: (ответ округлите до целого числа в меньшую сторону): | 1 - 23 м 2 - 34 м 3 - 24 м 4 - 33 м |
| 492. | Чему будет равняться, в общем случае, расстояние между ПК, если объектом защиты является общественное здание высотой до 50 м, высота помещений составляет 6 м, ширина 3 м, длина пожарного рукава 20 м, пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам: (ответ округлите до целого числа в меньшую сторону): | 1 - 23 м 2 - 34 м 3 - 21 м 4 - 33 м |
| 493. | Чему будет равняться, в общем случае, расстояние между ПК, если объектом защиты является общественное здание высотой свыше 50 м, высота помещений составляет 4 м, ширина 7 м, длина пожарного рукава 20 м, пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам: (ответ округлите до целого числа в меньшую сторону): | 1 - 23 м 2 - 34 м 3 - 25 м 4 - 33 м |
| 494. | Чему будет равняться, в общем случае, расстояние между ПК, если объектом защиты является общественное здание высотой свыше 50 м, высота помещений составляет 6 м, ширина 10 м, длина пожарного рукава 20 м, пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам: (ответ округлите до целого числа в меньшую сторону): | 1 - 23 м 2 - 34 м 3 - 25 м 4 - 33 м |
| 495. | Чему будет равняться, в общем случае, расстояние между ПК, если объектом защиты является общественное здание высотой свыше 50 м, высота помещений составляет 8 м, ширина 7 м, длина пожарного рукава 20 м, пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам: (ответ округлите свыше целого числа в меньшую сторону): | 1 - 21 м 2 - 34 м 3 - 25 м 4 - 33 м |
| 496. | Чему будет равняться, в общем случае, расстояние между ПК, если объектом защиты является общественное здание высотой свыше 50 м, высота помещений составляет 8 м, ширина 25 м, длина пожарного рукава 20 м, пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам: (ответ округлите до целого числа в меньшую сторону): | 1 - 21 м 2 - 34 м 3 - 25 м 4 - 18 м |
| 497. | "Помещение с мокрыми процессами", это: | 1 - помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 85% при температуре от 12 до 24 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 26 °C 2 - помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 85% при температуре от 12 до 24 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 70% при температуре свыше 26 °C 3 - помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 75% при температуре от 12 до 24 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 24 °C 4 - помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 80% при температуре от 16 до 26 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 70% при температуре свыше 24 °C |
| 498. | Какие из перечисленных помещений следует защищать Системой пожарной сигнализации: | 1 - помещения с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов 2 - помещения категории В4 в зданиях класса Ф3.5 3 - помещения тамбуров и тамбур-шлюзов 4 - помещения чердаков в зданиях класса Ф4.1 |
| 499. | Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом АУП: | 1 - 35% 2 - 50% 3 - 30% 4 - 40% |
| 500. | Оборудование системами противопожарной защиты помещений автозаправочных станций следует осуществлять в соответствии с положениями: | 1 - СП 12.13130 2 - СП 484.1311500 3 - СП 156.13130 4 - СП 486.1311500 |
| 501. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади и этажности 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека 100 м2 и более |
| 502. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа и более: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади и этажности 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека 300 м2 и более |
| 503. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа подземные, надземные высотой 2 этажа и более: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади и этажности 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека 3000 м2 и более |
| 504. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 5500 м2: | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека более 7000 м2 |
| 505. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 13300 м2: | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 7000 м2 |
| 506. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 3500 м2 | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека более 3600 м2 |
| 507. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 15500 м2: | 1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 3700 м2 |
| 508. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 3600 м2: | 1 - нет 2 - на 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека более 5000 м2 |
| 509. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 3500 м2: | 1 - нет 2 - на 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека более 3600 м2 |
| 510. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 3600 м2: | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека более 5000 м2 |
| 511. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 3800 м2: | 1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 3700 м2 |
| 512. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 1500 м2: | 1 - нет 2 - только при общей площади пожарного отсека менее 1000 м2 3 - на усмотрение проектной организации 4 - на |
| 513. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 2500 м2: | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека более 5000 м2 |
| 514. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 2500 м2: | 1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 2200 м2 |
| 515. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 общей площадью пожарного отсека 700 м2: | 1 - нет 2 - только при общей площади пожарного отсека менее 500 м2 3 - на усмотрение проектной организации 4 - на |
| 516. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 общей площадью пожарного отсека 1000 м2: | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека более 2000 м2 |
| 517. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 общей площадью пожарного отсека 1200 м2: | 1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 1100 м2 |
| 518. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации многоквартирные жилые здания общей площадью пожарного отсека 3500 м2: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 3600 м2 |
| 519. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации жилые здания высотой более 75 м: | 1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 50000 м2 |
| 520. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации специализированные дома, дома-интернаты для престарелых и инвалидов: | 1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации 2 - да, независимо от площади 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 5000 м2 |
| 521. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общежитий квартирного типа (Ф1.3): | 1 - нет 2 - да, независимо от площади 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 5000 м2 |
| 522. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания гостиниц и общежитий не квартирного типа, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класса функциональной пожарной опасности Ф1.2): | 1 - нет 2 - да, при высоте менее 30 м 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 1000 м2 |
| 523. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общественного назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 500 м2: | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 400 м2 |
| 524. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания общественного назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 1500 м2: | 1 - нет 2 - на 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека более 2500 м2 |
| 525. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общественного назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 1500 м2: | 1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 900 м2 |
| 526. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 500 м2: | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 300 м2 |
| 527. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 2500 м2: | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека более 3500 м2 |
| 528. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 2500 м2: | 1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 1300 м2 |
| 529. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общественного и административно-бытового назначения: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади и этажности 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 200 м2 |
| 530. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания и сооружения по переработке и хранению зерна: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади и этажности 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 400 м2 |
| 531. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации отдельно стоящие (не пристроенные к другим зданиям) в сельских населенных пунктах магазины продовольственных товаров, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади и этажности 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 400 м2 |
| 532. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания пожарных депо: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади и количества пожарных автомобилей 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при количестве пожарных автомобилей 4 и более |
| 533. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания пожарных депо: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади и количества пожарных автомобилей 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при количестве пожарных автомобилей 8 и более |
| 534. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания общеобразовательных школ высотой более 4-х этажей, не считая верхнего технического этажа: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека более 4000 м2 |
| 535. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общеобразовательных школ высотой более 4-х этажей, не считая верхнего технического этажа: | 1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 1300 м2 |
| 536. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л): | 1 - нет 2 - да, независимо от площади и этажности 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека более 400 м2 |
| 537. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации одноэтажные здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов и общей площадью пожарного отсека 150 м2: | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 50 м2 |
| 538. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения одноэтажные здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов и общей площадью пожарного отсека 250 м2: | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 500 м2 |
| 539. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации одноэтажные здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов и общей площадью пожарного отсека 250 м2: | 1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека менее 300 м2 |
| 540. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения трехэтажные здания предприятий торговли: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пожарного отсека более 400 м2 |
| 541. | Каким действующим нормативным документом определяется высота зданий общественного и административного назначения: | 1 - СП 8.13130.2020 2 - СП 4.13130.2013 3 - СП 1.13130.2009 4 - СП 1.13130.2020 |
| 542. | Каким нормативным документом определяется высота здания класса функциональной пожарной опасности Ф5: | 1 - СП 2.13130.2020 2 - СП 486.1311500.2020 3 - СП 1.13130.2020 4 - СП 4.13130.2013 |
| 543. | Высота здания класса функциональной пожарной опасности Ф5 измеряется: | 1 - разностью отметок верхнего и нижнего этажей 2 - от нулевой планировочной отметки здания до уровня наиболее отдаленной верхней части здания 3 - от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический, при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа 4 - от уровня поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене |
| 544. | Встроенные и встроенно-пристроенные административные помещения указанных зданий оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями при площади здания не более: | 1 - 5500 м2 2 - 1500 м2 3 - 5000 м2 4 - 10000 м2 |
| 545. | При какой площади здания допускается вместо СПС применять автономные дымовые пожарные извещатели: | 1 - не более 100 м2 2 - не более 1000 м2 3 - не более 500 м2 4 - не более 50 м2 |
| 546. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения кабельные сооружения электростанций (за исключением частично закрытых кабельных галерей, прокладываемых снаружи зданий, сооружений): | 1 - нет 2 - да, независимо от площади 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади более 400 м2 |
| 547. | При каком напряжении кабельных сооружений подстанций их необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения: | 1 - 800 кВ и выше 2 - 500 кВ и выше 3 - 200 кВ и выше 4 - 300 кВ и выше |
| 548. | При каком напряжении кабельных сооружений подстанций их необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации: | 1 - менее 800 кВ 2 - менее 400 кВ 3 - менее 500 кВ 4 - менее 200 кВ |
| 549. | При какой мощности трансформаторов кабельных сооружений подстанций глубокого ввода напряжением 110 - 220 кВ их необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения: | 1 - 43 МВА и выше 2 - 53 МВА и выше 3 - 63 МВА и выше 4 - 73 МВА и выше |
| 550. | При какой мощности трансформаторов кабельных сооружений подстанций глубокого ввода напряжением 110 - 220 кВ их необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации: | 1 - менее 23 МВА 2 - менее 43 МВА 3 - менее 53 МВА 4 - менее 63 МВА |
| 551. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения кабельные сооружения промышленных и общественных зданий объемом 250 м3: | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при объеме более 500 м3 |
| 552. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации кабельные сооружения промышленных и общественных зданий объемом 50 м3: | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при объеме более 30 м3 |
| 553. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации закрытые галереи, эстакады для транспортирования лесоматериалов: | 1 - нет 2 - да, независимо от длины 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при объеме более 40 м |
| 554. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации пространства за подвесными потолками и между двойными полами при прокладке в них трубопроводов из материалов группы горючести Г2 - Г4 или с изоляцией из указанных материалов, независимо от массы данных материалов: | 1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пространства менее 50 м2 |
| 555. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения пространства за подвесными потолками и между двойными полами при прокладке в них трубопроводов из материалов группы горючести Г2 - Г4 или с изоляцией из указанных материалов, независимо от массы данных материалов: | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади пространства более 50 м2 |
| 556. | При каком объеме горючей массы (литр на метр) необходимо защищать пространства за подвесными потолками и между двойными полами автоматическими установками пожаротушения: | 1 - 1,5 и более 2 - 7 и более 3 - 8 и более 4 - 5 и более |
| 557. | При каком минимальном объеме горючей массы (литр на метр) необходимо защищать пространства за подвесными потолками и между двойными полами системой пожарной сигнализации: | 1 - 7 2 - 1,5 3 - 2,5 4 - 1 |
| 558. | При каком максимальном объеме горючей массы (литр на метр) необходимо защищать пространства за подвесными потолками и между двойными полами системой пожарной сигнализации: | 1 - до 8 2 - до 5 3 - до 7 4 - до 1,5 |
| 559. | Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике: | 1 - ГОСТ IEC 664355-9-772-2011 2 - ГОСТ IEC 544332-7-772-2020 3 - ГОСТ 332-7-772-2020 4 - ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 |
| 560. | В каких случаях допускается не оборудовать пространства за подвесными потолками и между двойными полами автоматическими установками: | 1 - при прокладке кабелей (проводов) с общим объемом горючей массы до 8 л на 1 м кабельной линии (электропроводки) за подвесными потолками 2 - при прокладке одиночных кабелей (проводов) для питания цепей освещения и организации структурированной кабельной сети 3 - при прокладке трубопроводов из материалов группы горючести НГ и Г1 4 - при прокладке кабелей (проводов) в стальных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками |
| 561. | Требования пунктов 10.1 и 10.2 таблицы СП 486.1311500.2020 (с учетом примечания 2) по применению АУП (в зависимости от характеристик пожарной нагрузки) распространяются на пространства за подвесными потолками и между двойными полами, расположенные: | 1 - в зданиях (помещениях), подлежащих в целом защите АУП 2 - в эвакуационных коридорах, холлах, фойе, вестибюлях зданий любого назначения 3 - в помещениях, рассчитанных на пребывание 50 и более человек 4 - в зданиях (помещениях) классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 |
| 562. | При какой площади помещений категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) его необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения: | 1 - 500 м2 и более 2 - 200 м2 и более 3 - 300 м2 и более 4 - 400 м2 и более |
| 563. | При какой площади помещений категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) его необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации: | 1 - менее 100 м2 2 - менее 300 м2 3 - менее 350 м2 4 - менее 200 м2 |
| 564. | При какой площади помещения для хранения каучука, целлулоида и изделий из него, спичек, щелочных металлов, пиротехнических изделий его необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения: | 1 - 50 м2 и более 2 - 20 м2 и более 3 - независимо от площади 4 - 100 м2 и более |
| 565. | При какой площади помещения для хранения шерсти, меха и изделий из них; горючих материалов с малой (менее 3 кг/м3) насыпной плотностью (стационарных аэровзвесей); фото-, кино-, аудиопленки на горючей основе его необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения: | 1 - 50 м2 и более 2 - 20 м2 и более 3 - независимо от площади 4 - 100 м2 и более |
| 566. | При какой площади помещения охлаждаемых (холодильных) камер промышленных холодильников его необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации: | 1 - 50 м2 и менее 2 - 20 м2 и менее 3 - независимо от площади 4 - 30 м2 и менее |
| 567. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения производственные помещения категории А по взрывопожарной опасности с обращением только горючих газов (за исключением сжиженных горючих газов) при отсутствии иной пожарной нагрузки: | 1 - нет 2 - да 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади помещения более 50 м2 |
| 568. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации производственные помещения категории А по взрывопожарной опасности с обращением только горючих газов (за исключением сжиженных горючих газов) при отсутствии иной пожарной нагрузки: | 1 - нет 2 - на 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при объеме менее 30 м3 |
| 569. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения маслоподвалы: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади более 40 м2 |
| 570. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения высоковольтных испытательных залов экранированные горючими материалами: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади более 40 м2 |
| 571. | Какой нормативный документ регламентирует перечень помещений железнодорожного транспорта, обязательных к оборудованию автоматическими установками: | 1 - СП 485.1311500.2020 2 - СП 486.1311500.2020 3 - СП 153.13130.2013 4 - СП 484.1311500.2020 |
| 572. | Какой нормативный документ регламентирует перечень помещений и сооружений метрополитенов, обязательных к оборудованию автоматическими установками: | 1 - СП 485.1311500.2020 2 - СП 120.13330.2012 3 - СП 153.13130.2013 4 - СП 484.1311500.2020 |
| 573. | Какой нормативный документ регламентирует перечень производственных, складских, а также технических помещений для инженерного оборудования зданий и сооружений для обслуживания автомобилей, обязательных к оборудованию автоматическими установками: | 1 - СП 364.1311500.2018 2 - СП 120.13330.2012 3 - СП 153.13130.2013 4 - СП 484.1311500.2020 |
| 574. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации помещения производственного и складского назначения категории В4 по пожарной опасности, расположенные в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади 3 - на усмотрение проектной организации 4 - только при общей площади более 60 м2 |
| 575. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации чердаки в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади 3 - только при площади более 30 м2 4 - только при площади более 60 м2 |
| 576. | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения класса функциональной пожарной опасности Ф3.2, размещаемые в подвальных этажах: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади 3 - только при площади более 300 м2 4 - только при площади более 200 м2 |
| 577. | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации помещения детских дошкольных учреждений и организаций, встроенные в здания иного назначения: | 1 - нет 2 - да, независимо от площади 3 - только при площади более 30 м2 4 - только при площади более 60 м2 |
| 578. | Каким нормативным документом регламентируются дополнительные требования по защите помещений складов нефти и нефтепродуктов: | 1 - СП 153.13130.2013 2 - СП 120.13330.2012 3 - СП 155.13130.2014 4 - СП 484.1311500.2020 |
| 579. | Верно ли утверждение, что на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации допускается не применять АУП для помещения в целом, при условии, что помещение защищается автоматическими установками локального пожаротушения или автономными установками пожаротушения: | 1 - верно 2 - неверно |
| 580. | Какого типа окрасочных камер с применением ЛВЖ и ГЖ необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения: | 1 - только покрасочные камеры с активным водяным полом 2 - независимо от типа 3 - только покрасочные камеры с фронтальной завесой 4 - только покрасочные камеры с боковыми стенами |
| 581. | Какого типа сушильных камер (кроме камер с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 24 °C) необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения: | 1 - только жидкостные камеры 2 - независимо от типа 3 - только радиационные камеры 4 - только кондуктивные камеры |
| 582. | При какой мощности необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения масляные силовые трансформаторы и реакторы с напряжением 500 кВ и выше: | 1 - 100 МВА и выше 2 - независимо от мощности 3 - 63 МВА и выше 4 - 200 МВА и выше |
| 583. | При какой мощности необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения масляные силовые трансформаторы и реакторы с напряжением 220 - 330 кВ и выше: | 1 - 100 МВА и выше 2 - независимо от мощности 3 - 63 МВА и выше 4 - 200 МВА и выше |
| 584. | При какой мощности необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения масляные силовые трансформаторы и реакторы с напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания гидроэлектростанций, с единичной мощностью: | 1 - 100 МВА и выше 2 - независимо от мощности 3 - 63 МВА и выше 4 - 200 МВА и выше |
| 585. | При каком объеме следует защищать масляные емкости для закаливания автоматическими установками пожаротушения: | 1 - 10 м3 и более 2 - 5 м3 и более 3 - 4 м3 и более 4 - 3 м3 и более |
| 586. | Допускается ли вместо автоматических установок пожаротушения применять автономные установки пожаротушения: | 1 - допускается 2 - не допускается |